Sankt Eriksgatan 85 A

NB

Riskbedömning

Lägenhet 2-5	1

Övrigt:	Saknas fuktskydd under kylskåp i köket

- Åtgärd se förtext.

Sankt Eriksgatan 85 A

Riskbedömning

Lägenhet 1-8	2

Våtrum:	Rummet är renoverat men golvbrunnen är inte utbytt,

detta avviker från branschkraven och man kan få problem

med ersättning från försäkringsbolag vid en fuktskada

- Ta in offerter från godkända våtrumsbehöriga företag, behöver åtgärdas för att försäkring skall täcka ev. framtida skador.

Ventilation:	Saknas frånluftsventil i kök

- Kök skall ha frånluft, åtgärdas snarast

Övrigt:	Saknas fuktskydd under kylskåp i köket

- Åtgärd se förtext.

Sankt Eriksgatan 85 A

Riskbedömning

2

1 tr.

Lägenhet 15-8

Våtrum:	Finns mindre hål i plastmatta på vägg, behöver tätas med

Våtrumssilikon

- Åtgärdas snarast för att förhindra fuktskada

Ventilation:	Köksfläkt är ansluten på frånluftskanal, behöver bytas ut till

en kolfilterfläkt

- Åtgärdas senast 1 April 2012, Köksfläkten måste kopplas bort från ventilationskanalen och ersättas med kolfilterfunktion. Se Bifogat brev.

Sankt Eriksgatan 85 A

Riskbedömning

Lägenhet 16-4	1

Ventilation:	Fläkt i våtrum felmonterad samt fungerar inte

- Åtgärdas av föreningen

VA:	Lösa vattenledningar under diskbänksskåp i kök

- Åtgärd snarast

Övrigt:	Brandvarnare saknas

- Åtgärd se förtext.

Saknas fuktskydd under kylskåp i köket

- Åtgärd se förtext.

Sankt Eriksgatan 85 A

1 tr.	Riskbedömning

Lägenhet 18-4	2

VA:	Felaktig anslutning på avloppsledning under diskbänk, medför

risk för läckage

- Åtgärdas av sakkunnig fackman snarast

Övrigt:	Tvättmaskinen är ansluten på vatten- och avloppsledning i klk

i hallen, detta är ej fackmässigt utfört och risk för läckage finns

- Åtgärdas av sakkunnig fackman snarast

Saknas fuktskydd under kylskåp i köket

- Åtgärd se förtext.

Spricka i tak i kök

- Noteras av föreningen för framtida kontroller

Sankt Eriksgatan 85 A

Riskbedömning

Lägenhet 17-6	2

Ventilation:	Dåligt frånluftsflöde i kök

- Åtgärdas av föreningen

VA:	Vattenlåset i våtrum var tomt, finns läckage?

Behöver kontrolleras vidare

- Kontrolleras av föreningen

El:	Oskyddade elkablar i tak i kök

- Åtgärdas snarast

Övrigt:	Saknas fuktskydd under kylskåp i köket

- Åtgärd se förtext.

Sankt Eriksgatan 85 A

Riskbedömning

Lägenhet 13-1	3

Våtrum:	Klämring sluter ej tätt vid golvbrunnen, risk för läckage

- Åtgärdas av sakkunnig fackman senast 1 April 2012

Ventilation:	Dåligt frånluftsflöde i våtrum

- Åtgärdas av föreningen

Övrigt:	Läckage på blandare i köket, fuktskada finns i golvet

- Åtgärdas snarast

Saknas fuktskydd under kylskåp i köket

- Åtgärd se förtext.

Sankt Eriksgatan 85 A

1 tr.	Riskbedömning

Lägenhet 14-7	2

Våtrum:	Rummet är renoverat men ej fackmässigt, finns inget

ordentligt fall på golvet till brunnen

Eftersom detta avviker från branschkraven kan man få problem

med ersättning från försäkringsbolag vid en fuktskada.

- Ta in offerter från godkända våtrumsbehöriga företag, behöver åtgärdas för att försäkring skall täcka ev. framtida skador.

Ventilation:	Fel frånluftsdon i våtrum samt frånluftsflödet i våtrummet

upplevs vara dåligt

- Åtgärdas av föreningen

Köksfläkt är ansluten på frånluftskanal, behöver bytas ut till

en kolfilterfläkt

- Åtgärdas senast 1 April 2012, Köksfläkten måste kopplas bort från ventilationskanalen och ersättas med kolfilterfunktion. Se Bifogat brev.

Övrigt:	Brandvarnare saknas

- Åtgärd se förtext.

Saknas fuktskydd under kylskåp i köket

- Åtgärd se förtext.

Äldre ventilationsdon i f.d. skafferi i köket behöver sättas igen

då det orsakar kallras och drag i lägenheten

- Åtgärd se förtext.

Sankt Eriksgatan 85 A

Riskbedömning

2 tr.

Lägenhet 31-5	1

Övrigt:	Saknas fuktskydd under kylskåp i köket

- Åtgärd se förtext.

Sankt Eriksgatan 85 A

Riskbedömning

Lägenhet 32-7	1

Ventilation:	Saknas frånluftsflöde både i kök och våtrum

- Åtgärdas av föreningen

Övrigt:	Saknas fuktskydd under kylskåp i köket

- Åtgärd se förtext.

Sankt Eriksgatan 85 A

Riskbedömning

Lägenhet 34-6	1

Ventilation:	Dåligt frånluftsflöde i kök

- Åtgärd av föreningen.

El:	Säkringar går ofta enligt brukare, behöver utredas vidare

- Åtgärdas snarast av sakkunnig

Övrigt:	Saknas fuktskydd under kylskåp i köket

- Åtgärd se förtext.

Sankt Eriksgatan 85 A

1 tr.	Riskbedömning

Lägenhet 33-2	1

Ventilation:	Saknas frånluftsflöde i kök

- Åtgärd av föreningen.

El:	Är kortslutning på elledning till lamputtag i sovrum, behöver

utredas vidare

- Åtgärdas snarast av sakkunnig.

Övrigt:	Saknas fuktskydd under kylskåp i köket

- Åtgärd se förtext.

Sankt Eriksgatan 85 A

Riskbedömning

2 tr.

Lägenhet 29-1	2

Ventilation:	Frånluftsdon är trasig i våtrum

- Åtgärdas av föreningen

Värme:	Värmen upplevs vara dålig i lägenheten, utreds vidare

- Åtgärd se förtext.

Övrigt:	Saknas fuktskydd under kylskåp i köket

- Åtgärd se förtext.

Sankt Eriksgatan 85 A

Riskbedömning

Lägenhet 30-4	2

Ventilation:	Saknas frånluftsflöde i kök

- Åtgärdas av föreningen

Övrigt:	Saknas fuktskydd under kylskåp i köket

- Åtgärd se förtext.

Brandvarnare saknas

- Åtgärd se förtext.

Sprickor finns i vägg i klk

- Noterats av föreningen för framtida kontroller

Trasiga glasrutor i fönster

- Åtgärdas snarast

Fläck på vägg mot våtrummet i lgh 29-1, behöver utredas vidare

vad fläckarna kommer från, om det t.ex. finns läckage

- Kontrollers av föreningen

Sankt Eriksgatan 85 A

3 tr.	Riskbedömning

Lägenhet 47-4	2

Våtrum:	Rummet är renoverat men golvbrunnen är inte utbytt,

detta avviker från branschkraven och man kan få problem

med ersättning från försäkringsbolag vid en fuktskada

- Ta in offerter från godkända våtrumsbehöriga företag, behöver åtgärdas för att försäkring skall täcka ev. framtida skador.

Inspektionslucka finns i vägg i duschhörn, detta medför en risk

för läckage och fuktskador

- Tätas snarast med våtrums silikon, tills att badrum är åtgärdat.

Ventilation:	Äldre ventilationsdon i våtrum, behöver bytas ut

- Åtgärdas av föreningen

Upplevs att det är dåligt drag i ventilationen i våtrummet

- Åtgärdas av föreningen

Köksfläkt är ansluten på frånluftskanal, behöver bytas ut till

en kolfilterfläkt

- Åtgärdas senast 1 April 2012, Köksfläkten måste kopplas bort från ventilationskanalen och ersättas med kolfilterfunktion. Se Bifogat brev.

VA:	Lösa vattenledningar under diskbänksskåp i kök

- Åtgärds snarast

Övrigt:	Brandvarnare saknas

- Åtgärd se förtext.

Saknas fuktskydd under kylskåp och diskmaskin i köket

- Åtgärd se förtext.

Sankt Eriksgatan 85 A

Riskbedömning

Lägenhet 48-5	1

Ventilation:	Saknas frånluftsflöde i kök och våtrum

- Åtgärdas av föreningen

VA:	Lösa vattenledningar under diskbänksskåp i kök

- Åtgärdas snarast

Övrigt:	Saknas fuktskydd under kylskåp i köket

- Åtgärd se förtext.

Spricka i tak i hallen

- Noteras av föreningen för framtida kontroller

Äldre ventilationsdon i f.d. skafferi i köket behöver sättas igen

då det orsakar kallras och drag i lägenheten

- Åtgärd se förtext.

Sankt Eriksgatan 85 A

Riskbedömning

Lägenhet 49-5 och 50-4	2

Ventilation:	Köksfläkt är ansluten på frånluftskanal, behöver bytas ut till

en kolfilterfläkt

- Åtgärdas senast 1 April 2012, Köksfläkten måste kopplas bort från ventilationskanalen och ersättas med kolfilterfunktion. Se Bifogat brev.

Lite tilluft in i vindsplanet

- Åtgärd ses över av föreningen

Värme:	Upplevdes något kallt på vinden, behöver utredas vidare om

värmeinstallationen räcker för lägenheten

- Åtgärd ses över av föreningen.

Övrigt:	Saknas fuktskydd under kylskåpen och diskmaskin i köket

- Åtgärd se förtext.

Sankt Eriksgatan 85 A

3 tr.	Riskbedömning

Lägenhet 45-6	2

Ventilation:	Trasigt frånluftsdon i våtrum, högt frånluftsflöde

- Åtgärdas av föreningen

Köksfläkt är ansluten på frånluftskanal, behöver bytas ut till

en kolfilterfläkt

- Åtgärdas senast 1 April 2012, Köksfläkten måste kopplas bort från ventilationskanalen och ersättas med kolfilterfunktion. Se Bifogat brev.

Värme:	Upplevs kallt, behöver utredas vidare

- Ses över av föreningen

Övrigt:	Saknas fuktskydd under kylskåp i köket

- Åtgärd se förtext.

Sankt Eriksgatan 85 A

Riskbedömning

Lägenhet 46-3	3

Våtrum:	Otät anslutning av golvmattan ner i golvbrunnen, medför en

risk för läckage och fuktskador

- Åtgärdas senast 1 April 2012 av sakkunnig fackman.

Ventilation:	Köksfläkt är ansluten på frånluftskanal, behöver bytas ut till

en kolfilterfläkt

- Åtgärdas senast 1 April 2012, Köksfläkten måste kopplas bort från ventilationskanalen och ersättas med kolfilterfunktion. Se Bifogat brev.

VA:	Vattenledning under diskbänksskåp i kök sitter löst

- Åtgärdas snarast

El:	Oskyddad elkabel ovan handfat i våtrum samt uttag till

tvättmaskin ej IP-klassad? Kontrolleras vidare

- Åtgärdas av sakkunnig fackman snarast

Övrigt:	Saknas fuktskydd under kylskåp och diskmaskin i köket

- Åtgärd se förtext.

Spricka i vägg i hallen

- Noteras av föreningen för framtida kontroller

Sankt Eriksgatan 85 A

Riskbedömning

4 tr.

Lägenhet 63-7	2

Våtrum:	Inspektionslucka finns i vägg i duschrum, risk för inträngande

fukt i vägg

- Åtgärdas av sakkunnig fackman snarast.

VA:	Läckage finns på köksblandare

- Åtgärdas av sakkunnig fackman snarast

Övrigt:	Saknas fuktskydd under kylskåp i köket

- Åtgärd se förtext.

Sankt Eriksgatan 85 A

Riskbedömning

Lägenhet 64-3	2

Våtrum:	Rörklämma är trasig i duschhörn, risk för inträngande fukt

- Åtgärdas snarast

Ventilation:	Saknas frånluftsflöde i våtrum och kök

- Åtgärds av föreningen.

Övrigt:	Saknas fuktskydd under kylskåp och diskmaskin i köket

- Åtgärd se förtext.

Sankt Eriksgatan 85 A

4 tr.	Riskbedömning

Lägenhet 61-4	1

Ventilation:	Saknas frånluftsdon samt det saknas frånluftsflöde i våtrum

- Frånluftsdon åtgärdas av lägenhetsinnehavare, luft flöde åtgärdas av föreningen.

Tilluftsventil trasig i sovrum

- Åtgärdas av lägenhetsinnehavare

Köksfläkt är ansluten på frånluftskanal, behöver bytas ut till

en kolfilterfläkt

- Åtgärdas senast 1 April 2012, Köksfläkten måste kopplas bort från ventilationskanalen och ersättas med kolfilterfunktion. Se Bifogat brev.

Övrigt:	Saknas fuktskydd under kylskåp i köket

- Åtgärd se förtext.

Sovrumsfönster är trasigt

- Åtgärdas snarast.

Sankt Eriksgatan 85 A

Riskbedömning

Lägenhet 62-4	2

Våtrum:	Svetsfogar på golv spricker, kan innebära risk för fukt

- Åtgärdas snarast av sakkunnig fackman.

Ventilation:	Saknas frånluftsflöde i kök, saknas frånluftsdon i kök

- Frånluftflöde åtgärdas av föreningen, Frånluftsdon åtgärdas av lägenhetsinnehavare.

Övrigt:	Saknas fuktskydd under kylskåp i köket

- Åtgärd se förtext.

Spricka i tak/vägg i hallen

- Noteras av föreningen för framtida kontroller

Äldre ventilationsdon i f.d. skafferi i köket behöver sättas igen

då det orsakar kallras och drag i lägenheten

- Åtgärd se förtext.

Sankt Eriksgatan 85 A

Riskbedömning

5 tr.

Lägenhet 67-4	1

Övrigt:	Saknas fuktskydd under kylskåp i köket

- Åtgärd se förtext.

Sankt Eriksgatan 85 A

Riskbedömning

Lägenhet 68-2	1

Ventilation:	Inget frånluftsflöde i kök och våtrum

Äldre frånluftsdon i våtrum

- Åtgärd av föreningen.

Övrigt:	Saknas fuktskydd under kylskåp i köket

- Åtgärd se förtext.

Äldre ventilationsdon i f.d. skafferi i köket behöver sättas igen

då det orsakar kallras och drag i lägenheten

- Åtgärd se förtext.

Sprickor i tak/vägg i hall

- Noteras av förening för framtida fastighetskontroll.

Sankt Eriksgatan 85 A

5 tr.	Riskbedömning

Lägenhet 65-4	2

Våtrum:	Klämringen lossnar i golvbrunnen, medför risk för inträngande

fukt i golvet.

- Åtgärdas snarast av sakkunnig fackman.

Otätt hål finns i vägg under blandare

- Åtgärdas av sakkunnig snarast.

Ventilation:	Inget frånluftsflöde i kök

- Åtgärdas av föreningen

Värme:	Radiator låter högt i allrum, behöver utredas vidare

- Utreds vidare av föreningen

VA:	Det låter högt från vattenledningar i slits när granne använder

vatten, behöver kontrolleras om rör sitter lösa i schakt

- Utreds vidare av föreningen

Blandare i kök läcker

- Åtgärdas snarast av sakkunnig

Övrigt:	Saknas fuktskydd under kylskåp i köket

- Åtgärd se förtext.

Spricka i vägg i hall samt längs med hjärtvägg

- Noteras av förening för framtida fastighetskontroll.

Sankt Eriksgatan 85 A

Riskbedömning

Lägenhet 66-4	2

Ventilation:	Ventilationsdon igensatt i våtrum

- Åtgärdas snarast.

Köksfläkt är ansluten på frånluftskanal, behöver bytas ut till

en kolfilterfläkt

- Åtgärdas senast 1 April 2012, Köksfläkten måste kopplas bort från ventilationskanalen och ersättas med kolfilterfunktion. Se Bifogat brev.

Värme:	Upplevs kallt i lägenheten, behöver kontrolleras bättre

- Ses över av föreningen.

VA:	Avloppsledning inte fastsatt ordentligt från tvättmaskin

- Behöver åtgärdas snarast, risk för vattenskada.

Övrigt:	Saknas fuktskydd under kylskåp i köket

- Åtgärd se förtext.

Brandvarnare saknas

- Åtgärd se förtext.

Äldre ventilationsdon i f.d. skafferi i köket behöver sättas igen

då det orsakar kallras och drag i lägenheten

- Åtgärd se förtext.

Sankt Eriksgatan 85 B

NB

Riskbedömning

Lägenhet 3-5	3

Våtrum:	Klämring saknas i golvbrunnen, medför en stor risk för

inträngande fukt i golvet

- Åtgärdas senast 1 April 2012 av sakkunnig fackman.

Övrigt:	Äldre ventilationsdon i f.d. skafferi i köket behöver sättas igen

då det orsakar kallras och drag i lägenheten

- Åtgärd se förtext.

Saknas fuktskydd under kylskåp i köket

- Åtgärd se förtext.

Sankt Eriksgatan 85 B

NB	Riskbedömning

Lägenhet  4-5	1

Ventilation:	Dåligt frånluftsflöde i våtrum

- Åtgärdas av föreningen

Övrigt:	Saknas fuktskydd under kylskåp i köket

- Åtgärd se förtext.

Sprickor finns i klädkammare och allrum

- Noteras av föreningen för framtida kontroller

Sankt Eriksgatan 85 B

Riskbedömning

Lägenhet 6-7	2

Våtrum:	Lösa plattor på vägg och golv i duschhörn

- Kontrolleras och åtgärdas snarast av sakkunnig fackman.

Ventilation:	Överbyggt frånluftsdon samt frånluftsdon är trasigt

- Åtgärdas snarast

Värme:	Dålig värme i radiator i hallen, behöver kontrolleras bättre om

detta beror på borttagen radiator i lgh 22-6

- Utreds av föreningen

Övrigt:	Saknas fuktskydd under kylskåp och diskmaskin i köket

- Åtgärd se förtext.

Sankt Eriksgatan 85 B

Riskbedömning

Lägenhet 5-5	1

Ventilation:	Frånluftskanal är igenstängd

- Åtgärdas snarast

El:	Lösa elledningar i vägg ovan handfat i våtrummet

- Åtgärdas av snarast

Övrigt:	Saknas fuktskydd under kylskåp i köket

- Åtgärd se förtext.

Spricka i köksvägg mot allrum

- Noteras av föreningen för framtida kontroller

Äldre ventilationsdon i f.d. skafferi i köket behöver sättas igen

då det orsakar kallras och drag i lägenheten

- Åtgärd se förtext.

Brandvarnare saknas

- Åtgärd se förtext.

Sankt Eriksgatan 85 B

Riskbedömning

1 tr.

Lägenhet 19-8	2

Våtrum:	Rummet är renoverat men golvbrunnen är inte utbytt,

detta avviker från branschkraven och man kan få problem

med ersättning från försäkringsbolag vid en fuktskada

Spricka i fogar i duschhörn

- Ta in offerter från godkända våtrumsbehöriga företag, behöver åtgärdas för att försäkring skall täcka ev. framtida skador.

Värme:	Dålig värme i radiator i hallen, behöver kontrolleras bättre om

detta beror på borttagen radiator i lgh 22-6

- Utreds av föreningen

Övrigt:	Saknas fuktskydd under kylskåpen i köket

- Åtgärd se förtext.

Brandvarnare saknas

- Åtgärd se förtext.

Spricka i vägg i garderob

- Noteras av föreningen för framtida kontroller

Sankt Eriksgatan 85 B

1 tr.	Riskbedömning

Lägenhet 20-11	2

Våtrum:	Rummet är renoverat men golvbrunnen är inte utbytt,

detta avviker från branschkraven och man kan få problem

med ersättning från försäkringsbolag vid en fuktskada

Läckage på vattenkoppling till wc-stol

- Ta in offerter från godkända våtrumsbehöriga företag, behöver åtgärdas för att försäkring skall täcka ev. framtida skador.

Ventilation:	Dåligt frånluftsflöde i våtrum

- Åtgärd se förtext.

Övrigt:	Saknas fuktskydd under kylskåp och diskmaskin i köket

- Åtgärd se förtext.

Spricka i vägg i hall

- Noteras av föreningen för framtida kontroller

Sankt Eriksgatan 85 B

Riskbedömning

Lägenhet 22-6	2

Våtrum:	Rummet är renoverat men golvbrunnen är inte utbytt,

detta avviker från branschkraven och man kan få problem

med ersättning från försäkringsbolag vid en fuktskada

- Ta in offerter från godkända våtrumsbehöriga företag, behöver åtgärdas för att försäkring skall täcka ev. framtida skador.

Värme:	Radiator bortplockad, behöver utredas om detta påverkar

övriga fastigheten

- Utreds av föreningen

Ventilation:	Köksfläkt är ansluten på frånluftskanal, behöver bytas ut till

en kolfilterfläkt

- Åtgärdas senast 1 April 2012, Köksfläkten måste kopplas bort från ventilationskanalen och ersättas med kolfilterfunktion. Se Bifogat brev.

Trasigt frånluftsdon i våtrum

- Åtgärdas av föreningen

Sankt Eriksgatan 85 B

Riskbedömning

Lägenhet 21-7	2

Ventilation:	Köksfläkt är ansluten på frånluftskanal, behöver bytas ut till

en kolfilterfläkt

- Åtgärdas senast 1 April 2012, Köksfläkten måste kopplas bort från ventilationskanalen och ersättas med kolfilterfunktion. Se Bifogat brev.

VA:	Lös vattenledning under diskbänk i kök

- Åtgärdas snarast

Övrigt:	Saknas fuktskydd under kylskåp i köket

- Åtgärd se förtext.

Äldre ventilationsdon i f.d. skafferi i köket behöver sättas igen

då det orsakar kallras och drag i lägenheten

- Åtgärd se förtext.

Sankt Eriksgatan 85 B

2 tr.	Riskbedömning

Lägenhet 35-5	1

Ventilation:	Dåligt frånluftsflöde i våtrum och kök

- Åtgärdas av föreningen

Övrigt:	Saknas fuktskydd under kylskåp i köket

- Åtgärd se förtext.

Läckage på blandare i köket

- Åtgärdas snarast

Äldre ventilationsdon i f.d. skafferi i köket behöver sättas igen

då det orsakar kallras och drag i lägenheten

- Åtgärd se förtext.

Sankt Eriksgatan 85 B

Riskbedömning

Lägenhet 36-8	1

Ventilation:	Ventilationsdon är trasig i våtrum

- Åtgärdas av föreningen

Fläktkåpa i köket är trasigt

- Byts ut till godkänd, se förtext

El:	Oskyddade elledningar i tak i allrum

- Åtgärdas snarast

Övrigt:	Saknas fuktskydd under kylskåp i köket

- Åtgärd se förtext.

Äldre ventilationsdon i f.d. skafferi i köket behöver sättas igen

då det orsakar kallras och drag i lägenheten

- Åtgärd se förtext.

Sankt Eriksgatan 85 B

Riskbedömning

Lägenhet 38-6	2

Värme:	Radiator trasig i hall/kök, behöver kontrolleras av rörmokare

- Utreds av föreningen

Övrigt	Saknas fuktskydd under kylskåp och diskmaskin i köket

- Åtgärd se förtext.

Äldre ventilationsdon i f.d. skafferi i köket behöver sättas igen

då det orsakar kallras och drag i lägenheten

- Åtgärd se förtext.

Sankt Eriksgatan 85 B

Riskbedömning

Lägenhet 37-3	2

Våtrum:	Rummet är renoverat men golvbrunnen är inte utbytt,

detta avviker från branschkraven och man kan få problem

med ersättning från försäkringsbolag vid en fuktskada

- Ta in offerter från godkända våtrumsbehöriga företag, behöver åtgärdas för att försäkring skall täcka ev. framtida skador.

Ventilation:	Dåligt frånluftsflöde i våtrum och kök

- Åtgärdas av föreningen

Övrigt:	Saknas fuktskydd under kylskåp i köket

- Åtgärd se förtext.

Äldre ventilationsdon i f.d. skafferi i köket behöver sättas igen

då det orsakar kallras och drag i lägenheten

- Åtgärd se förtext.

Sprickor i vägg i klk och allrum

- Noteras av föreningen för framtida kontroller

Sankt Eriksgatan 85 B

3 tr.	Riskbedömning

Lägenhet  51-8	2

Våtrum:	Rummet är renoverat men golvbrunnen är inte utbytt,

detta avviker från branschkraven och man kan få problem

med ersättning från försäkringsbolag vid en fuktskada

- Ta in offerter från godkända våtrumsbehöriga företag, behöver åtgärdas för att försäkring skall täcka ev. framtida skador.

Ventilation:	Köksfläkt är ansluten på frånluftskanal, behöver bytas ut till

en kolfilterfläkt

- Åtgärdas senast 1 April 2012, Köksfläkten måste kopplas bort från ventilationskanalen och ersättas med kolfilterfunktion. Se Bifogat brev.

Dåligt frånluftsflöde i våtrum, taket är sänkt i rummet, kan detta

orsaka problem med ventilationen?

- Kontrolleras av sakkunnig fackman

Övrigt:	Saknas fuktskydd under kylskåp och diskmaskin i köket

- Åtgärd se förtext.

Brandvarnare saknas

- Åtgärd se förtext.

Sankt Eriksgatan 85 B

Riskbedömning

Lägenhet 52-6	2

Våtrum:	Rummet är renoverat men golvbrunnen är inte utbytt,

detta avviker från branschkraven och man kan få problem

med ersättning från försäkringsbolag vid en fuktskada

Klinkerplattor sitter löst på golv vänster om wc-stol

- Ta in offerter från godkända våtrumsbehöriga företag, behöver åtgärdas för att försäkring skall täcka ev. framtida skador.

Ventilation:	Saknas frånluft i köket, finns idag i sovrum, ventilationskanalen

behöver dras om

- Åtgärdas snarast

Dåligt frånluftsflöde i våtrum

- Åtgärdas av föreningen

Värme:	Dålig värme i radiator i allrum, behöver utredas vidare

- Åtgärdas av föreningen

Övrigt:	Saknas fuktskydd under kylskåp i köket

- Åtgärd se förtext.

Brandvarnare saknas

- Åtgärd se förtext.

Äldre ventilationsdon i f.d. skafferi i nuvarande sovrummet

behöver sättas igen då det orsakar kallras och drag i lägenheten

- Åtgärd se förtext.

Sankt Eriksgatan 85 B

3 tr.	Riskbedömning

Lägenhet 54-4	2

Våtrum:	Klinker lossnar samt fogar spricker, behöver kontrolleras

vidare om skada finns

- Kontrolleras och åtgärdas snarast av sakkunnig fackman.

Ventilation:	Dåligt frånluftsflöde i kök, trasigt don i våtrum

- Åtgärdas av föreningen

Värme:	Ingen värme i radiator i hallen, kontrolleras vidare

- Utreds av föreningen

VA:	Vattenrör sitter löst under diskbänk i köket

- Åtgärdas snarast

Övrigt:	Saknas fuktskydd under kylskåp i köket

- Åtgärd se förtext.

Brandvarnare saknas

- Åtgärd se förtext.

Äldre ventilationsdon i f.d. skafferi i köket behöver sättas igen

då det orsakar kallras och drag i lägenheten

- Åtgärd se förtext.

Sankt Eriksgatan 85 B

Riskbedömning

Lägenhet 53-6	2

Våtrum:	Rummet är renoverat men golvbrunnen är inte utbytt,

detta avviker från branschkraven och man kan få problem

med ersättning från försäkringsbolag vid en fuktskada

Bomljud (lösa plattor) på golvet och vägg intill blandare,

behöver utredas om skador finns

- Ta in offerter från godkända våtrumsbehöriga företag, behöver åtgärdas för att försäkring skall täcka ev. framtida skador.

Ventilation:	Fel ventilationsdon i våtrum

- Åtgärdas av föreningen

Övrigt:	Saknas fuktskydd under kylskåp och tvättmaskin i köket

- Åtgärd se förtext.

Äldre ventilationsdon i f.d. skafferi i köket behöver sättas igen

då det orsakar kallras och drag i lägenheten

- Åtgärd se förtext.

Sankt Eriksgatan 85 C

NB

Riskbedömning

Lägenhet 11-5	1

Ventilation:	Dåligt frånluftsflöde i kök samt i våtrum

Trasigt och igensatt frånluftsdon i våtrum

- Åtgärdas av föreningen

El:	Lös elkabel i tak i våtrum

- Åtgärdas snarast

Övrigt:	Saknas fuktskydd under kylskåp i köket

- Åtgärd se förtext.

Äldre ventilationsdon i f.d. skafferi i köket behöver sättas igen

då det orsakar kallras och drag i lägenheten

- Åtgärd se förtext.

Spricka finns i vägg/tak i klk

- Noteras av föreningen för framtida kontroller

Sankt Eriksgatan 85 C

NB	Riskbedömning

Lägenhet 12-8	2

Våtrum:	Rummet är renoverat men golvbrunnen är inte utbytt,

detta avviker från branschkraven och man kan få problem

med ersättning från försäkringsbolag vid en fuktskada

- Ta in offerter från godkända våtrumsbehöriga företag, behöver åtgärdas för att försäkring skall täcka ev. framtida skador.

Ventilation:	Fel ventilationsdon i våtrum

- Åtgärdas av föreningen

Köksfläkt är ansluten på frånluftskanal, behöver bytas ut till

en kolfilterfläkt

- Åtgärdas senast 1 April 2012, Köksfläkten måste kopplas bort från ventilationskanalen och ersättas med kolfilterfunktion. Se Bifogat brev.

Övrigt:	Saknas fuktskydd under kylskåp i köket

- Åtgärd se förtext.

Äldre ventilationsdon i f.d. skafferi i köket behöver sättas igen

då det orsakar kallras och drag i lägenheten

- Åtgärd se förtext.

Brandvarnare saknas

- Åtgärd se förtext.

Sankt Eriksgatan 85 C

Riskbedömning

2

1 tr.

Lägenhet 27-3

Våtrum:	Plastmattan lossnar lokalt runt golvbrunnen

- Kontrolleras och åtgärdas snarast av sakkunnig fackman

Ventilation:	Dåligt frånluftsflöde i kök samt i våtrum är ventilationsdonet

smutsigt och trasigt

- Åtgärdas av föreningen

Övrigt:	Saknas fuktskydd under kylskåp i köket

- Åtgärd se förtext.

Äldre ventilationsdon i f.d. skafferi i köket behöver sättas igen

då det orsakar kallras och drag i lägenheten

- Åtgärd se förtext.

Sankt Eriksgatan 85 C

Riskbedömning

Lägenhet 24-8	2

Våtrum:	Plastmattan lossnar från golvet runt brunnen

- Kontrolleras och åtgärdas av sakkunnig fackman snarast

Ventilation:	Högt frånluftsflöde i våtrum på grund av trasigt frånluftsdon

- Åtgärdas av föreningen

Övrigt:	Saknas fuktskydd under kylskåp i köket

- Åtgärd se förtext.

Äldre ventilationsdon i f.d. skafferi i köket behöver sättas igen

då det orsakar kallras och drag i lägenheten

- Åtgärd se förtext.

Sankt Eriksgatan 85 C

2 tr.	Riskbedömning

Lägenhet 43-1	3

Våtrum:	Plastmattan lossnar från golvet samt väv på vägg släpper, detta

innebär stor risk för inträngande fukt i golv/vägg

- Åtgärdas senast 1 April 2012 av sakkunnig fackman

Ventilation:	Dåligt frånluftsflöde i kök och våtrum

- Åtgärdas av föreningen

Övrigt:	Saknas fuktskydd under kylskåp i köket

- Åtgärd se förtext.

Brandvarnare saknas

- Åtgärd se förtext.

Äldre ventilationsdon i f.d. skafferi i köket behöver sättas igen

då det orsakar kallras och drag i lägenheten

- Åtgärd se förtext.

Sankt Eriksgatan 85 C

Riskbedömning

Lägenhet 44-10	2

Ventilation:	Fel frånluftsventil i våtrum, behöver bytas

Köksfläkt är ansluten på frånluftskanal, behöver bytas ut till

en kolfilterfläkt

- Åtgärdas senast 1 April 2012, Köksfläkten måste kopplas bort från ventilationskanalen och ersättas med kolfilterfunktion. Se Bifogat brev.

Övrigt:	Saknas fuktskydd under kylskåp i köket

- Åtgärd se förtext.

Äldre ventilationsdon i f.d. skafferi i köket är delvis igensatt, behöver sättas igen helt då det orsakar kallras och drag i lägenheten

- Åtgärd se förtext.

Sankt Eriksgatan 85 C

Riskbedömning

3 tr.

Lägenhet 59-7	2

Våtrum:	Rummet är renoverat men golvbrunnen är inte utbytt,

detta avviker från branschkraven och man kan få problem

med ersättning från försäkringsbolag vid en fuktskada

- Ta in offerter från godkända våtrumsbehöriga företag, behöver åtgärdas för att försäkring skall täcka ev. framtida skador.

Ventilation:	Dåligt frånluftsflöde i kök och våtrum

- Åtgärdas av föreningen

VA:	Misstänkt stopp i avloppsledningar i våtrum, behöver utredas

Vidare

- Kontrolleras av föreningen

Låter högt från wc-stol vid spolning,

- Toalett behöver bytas ut

Övrigt:	Saknas fuktskydd under kylskåp i köket

- Åtgärd se förtext.

Äldre ventilationsdon i f.d. skafferi i köket är delvis igensatt, behöver sättas igen helt då det orsakar kallras och drag i lägenheten

- Åtgärd se förtext.

Sankt Eriksgatan 85 C

3 tr.	Riskbedömning

Lägenhet 60-6	1

Ventilation:	Dåligt frånluftsflöde i kök

- Åtgärdas av föreningen

Övrigt:	Saknas fuktskydd under kylskåp i köket

- Åtgärd se förtext.

Äldre ventilationsdon i f.d. skafferi i köket behöver sättas igen

då det orsakar kallras och drag i lägenheten

- Åtgärd se förtext.

Sankt Eriksgatan 85 D

NB

Riskbedömning

Lägenhet 9-2	1

VA:	Vattenledning sitter löst under diskbänk i köket

- Åtgärdas snarast

Blandare i kök läcker

- Åtgärdas snarast

Övrigt:	Saknas fuktskydd under kylskåp i köket

- Åtgärd se förtext.

Äldre ventilationsventil i f.d. skafferi i köket behöver sättas igen

då det orsakar kallras och drag i lägenheten

- Åtgärd se förtext.

Sankt Eriksgatan 85 D

Riskbedömning

Lägenhet 10-6	2

Våtrum:	Rummet är renoverat men golvbrunnen är inte utbytt,

detta avviker från branschkraven och man kan få problem

med ersättning från försäkringsbolag vid en fuktskada

Otätt mellan wc-stol och golv

Läckage finns på vattenledning till wc-stol

- Ta in offerter från godkända våtrumsbehöriga företag, behöver åtgärdas för att försäkring skall täcka ev. framtida skador.

Ventilation:	Fel frånluftsventil, behöver bytas

- Åtgärdas av föreningen

VA:	Blandare i kök läcker

- Åtgärdas snarast

Övrigt:	Saknas fuktskydd under kylskåp i köket

- Åtgärd se förtext.

Sankt Eriksgatan 85 D

NB	Riskbedömning

Lägenhet 8-4	3

Våtrum:	Fuktskada finns i golv i runt golvbrunnen, mattan sluter ej

tätt mot brunnen, behöver renoveras

- Åtgärdas senast 1 April 2012 av sakkunnig fackman

Ventilation:	Dåligt frånluftsflöde i kök

Fel ventilationsventil i våtrum, behöver bytas

- Åtgärdas av föreningen

El:	Är det fel på elinstallationen? Flera lampor fungerade inte

- Åtgärdas snarast av sakkunnig fackman

Övrigt:	Saknas fuktskydd under kylskåp i köket

- Åtgärd se förtext.

Brandvarnare saknas

- Åtgärd se förtext.

Spricka finns i vägg mellan hall och allrum

- Noteras av förening till framtida kontroll

Sankt Eriksgatan 85 D

Riskbedömning

Lägenhet 7-3	2

Våtrum:	Rummet är renoverat ca 2005, kakel sitter bomt (löst) på vägg

samt troligen är golvbrunnen inte utbytt vid renoveringen

Detta avviker från branschkraven och man kan få problem

med ersättning från försäkringsbolag vid en fuktskada

Handfat sitter löst i vägg

- Ta in offerter från godkända våtrumsbehöriga företag, behöver åtgärdas för att försäkring skall täcka ev. framtida skador.

Ventilation:	Dåligt frånluftsflöde i våtrum och kök

- Åtgärdas av föreningen

Övrigt:	Saknas fuktskydd under kylskåp i köket

- Åtgärd se förtext.

Brandvarnare saknas

- Åtgärd se förtext.

Äldre ventilationsdon i f.d. skafferi i köket behöver sättas igen

då det orsakar kallras och drag i lägenheten

- Åtgärd se förtext.

Spricka i tak i klk

- Noteras av föreningen till framtida kontroll

Sankt Eriksgatan 85 D

Riskbedömning

1 tr.

Lägenhet 25-6	1

Övrigt:	Saknas fuktskydd under kylskåp i köket

- Åtgärd se förtext.

Sankt Eriksgatan 85 D

1 tr.	Riskbedömning

Lägenhet 26-8	2

Våtrum:	Rummet är renoverat men golvbrunnen är inte utbytt,

detta avviker från branschkraven och man kan få problem

med ersättning från försäkringsbolag vid en fuktskada

- Ta in offerter från godkända våtrumsbehöriga företag, behöver åtgärdas för att försäkring skall täcka ev. framtida skador.

Ventilation:	Dåligt frånluftsflöde i våtrum

- Åtgärdas av föreningen

Övrigt:	Saknas fuktskydd under kylskåp i köket

- Åtgärd se förtext.

Äldre ventilationsdon i f.d. skafferi i köket behöver sättas igen

då det orsakar kallras och drag i lägenheten

- Åtgärd se förtext.

Sankt Eriksgatan 85 D

Riskbedömning

1 tr.

Lägenhet 24-9	1

Övrigt:	Saknas fuktskydd under kylskåp och diskmaskin i köket

- Åtgärd se förtext.

Sankt Eriksgatan 85 D

Riskbedömning

Lägenhet 23-5	2

Ventilation:	Dåligt frånluftsflöde i kök och våtrum

- Åtgärdas av föreningen

VA:	Vattenrör under diskbänk är lösa

- Åtgärdas snarast

Övrigt:	Saknas fuktskydd under kylskåp i köket

- Åtgärd se förtext.

Äldre ventilationsdon i f.d. skafferi i köket behöver sättas igen

då det orsakar kallras och drag i lägenheten

- Åtgärd se förtext.

Lägenhetsinnehavare upplyser om att rören låter högt när

granne spolar vatten i kranen, behöver se över att inga lösa

ledningar finns i schakt

- Utreds av föreningen

Sankt Eriksgatan 85 D

Riskbedömning

2

2 tr.

Lägenhet 41-6

Våtrum:	Packning mellan förhöjningsring och golvbrunnen släpper samt inspektionsluckan saknas i vägg i duschen, är endast övertejpad

medför risk för inträngande fukt

- Kontrolleras och åtgärdas snarast av sakkunnig fackman

Övrigt:	Saknas fuktskydd under kylskåp och diskmaskin i köket

- Åtgärd se förtext.

Sankt Eriksgatan 85 D

2 tr.	Riskbedömning

Lägenhet 42-3	2

Våtrum:	Rummet är renoverat men golvbrunnen är inte utbytt,

detta avviker från branschkraven och man kan få problem

med ersättning från försäkringsbolag vid en fuktskada

- Ta in offerter från godkända våtrumsbehöriga företag, behöver åtgärdas för att försäkring skall täcka ev. framtida skador.

Ventilation:	Dåligt frånluftsflöde i kök och våtrum

- Åtgärdas av föreningen

Övrigt:	Saknas fuktskydd under kylskåp i köket

- Åtgärd se förtext.

Äldre ventilationsdon i f.d. skafferi i köket behöver sättas igen

då det orsakar kallras och drag i lägenheten

- Åtgärd se förtext.

Sankt Eriksgatan 85 D

Riskbedömning

Lägenhet 40-8	1

Ventilation:	Fel ventilationsventil i våtrum, behöver bytas

Dåligt frånluftsflöde i kök

- Åtgärdas av föreningen

Övrigt:	Saknas fuktskydd under kylskåp och diskmaskin i köket

- Åtgärd se förtext.

Brandvarnare saknas

- Åtgärd se förtext.

Sankt Eriksgatan 85 D

Riskbedömning

Lägenhet 39-7	2

Ventilation:	Igensatt frånluftsdon i våtrum

- Åtgärdas snarast

Övrigt:	Saknas fuktskydd under kylskåp i köket

- Åtgärd se förtext.

Äldre ventilationsventil i f.d. skafferi i köket behöver sättas igen

då det orsakar kallras och drag i lägenheten

- Åtgärd se förtext.

Lägenhetsinnehavare upplyser om att rören låter högt när

granne spolar vatten i kranen, behöver se över att inga lösa

ledningar finns i schaktningen

- Utreds av före

Spricka finns i vägg i klk

- Noteras av föreningen till framtida kontroller

Sankt Eriksgatan 85 D

3 tr.	Riskbedömning

Lägenhet 57-3	2

Våtrum:	Rummet är renoverat men golvbrunnen är inte utbytt,

detta avviker från branschkraven och man kan få problem

med ersättning från försäkringsbolag vid en fuktskada

- Ta in offerter från godkända våtrumsbehöriga företag, behöver åtgärdas för att försäkring skall täcka ev. framtida skador.

Ventilation:	Dåligt frånluftsflöde i våtrum

- Åtgärdas av föreningen

Övrigt:	Saknas fuktskydd under kylskåp i köket

- Åtgärd se förtext.

Brandvarnare saknas

- Åtgärd se förtext.

Äldre ventilationsdon i f.d. skafferi i köket behöver sättas igen

då det orsakar kallras och drag i lägenheten

- Åtgärd se förtext.

Sankt Eriksgatan 85 D

Riskbedömning

Lägenhet 58-1	2

Våtrum:	Golvmattan släpper från golvet, risk för inträngande fukt i golv

- Kontrolleras och åtgärdas snarast av sakkunnig fackman

Ventilation:	Fel ventilationsventil i våtrum

- Åtgärdas av föreningen

Övrigt:	Saknas fuktskydd under kylskåp i köket

Äldre ventilationsdon i f.d. skafferi i köket behöver sättas igen

då det orsakar kallras och drag i lägenheten

- Åtgärd se för text

Sankt Eriksgatan 85 D

Riskbedömning

Lägenhet 56-4	2

Våtrum:	Lös klämring i golvbrunnen, risk för inträngande fukt

- Kontrolleras och åtgärdas snarast av sakkunnig fackman

Ventilation:	Fel ventilationsventil i våtrum

- Åtgärdas av föreningen

Dåligt frånluftsflöde i våtrum och kök

- Åtgärdas av föreningen

VA:	Blandare i kök läcker, vattenrör är lösa i diskbänksskåp

- Åtgärdas snarast

Vattenlås behöver rengöras i kök och våtrum

- Åtgärdas snarast

Övrigt:	Saknas fuktskydd under kylskåp i köket

- Åtgärd se förtext.

Brandvarnare saknas

- Åtgärd se förtext.

Sankt Eriksgatan 85 D

3 tr.	Riskbedömning

Lägenhet 55-8	2

Våtrum:	Sprickor finns i kakel på vägg samt mattan på golvet lossnar,

medför en risk för inträngande fukt

- Kontrolleras och åtgärdas snarast av sakkunnig fackman

Ventilation:	Fel ventilationsventil i våtrum

- Åtgärdas av föreningen

Övrigt:	Saknas fuktskydd under kylskåp i köket

- Åtgärd se förtext.

Äldre ventilationsdon i f.d. skafferi i köket behöver sättas igen

då det orsakar kallras och drag i lägenheten

- Åtgärd se förtext.

Sankt Eriksgatan 87

1 tr.

Riskbedömning

Lägenhet 73-4	1

Ventilation:	Dåligt frånluftsflöde i kök och våtrum

- Åtgärdas av föreningen

El:	Ej fackmässig elanslutning till belysning ovan handfat i våtrum

- Åtgärdas av fackman snarast

Övrigt:	Saknas fuktskydd under kylskåp i köket

- Åtgärd se förtext.

Äldre ventilationsdon i f.d. skafferi i köket behöver sättas igen

då det orsakar kallras och drag i lägenheten

- Åtgärd se förtext.

Sankt Eriksgatan 87

Riskbedömning

Lägenhet 72-7	2

Våtrum:	Rummet är renoverat men utförandet av anslutningen av

fuktspärr mot klämringen är inte fackmässigt, behöver

kontrolleras om detta kan åtgärdas, annars finns risk för fukt-

problem

- Kontrolleras och åtgärdas snarast av sakkunnig fackman.

Ventilation:	Köksfläkt är ansluten på frånluftskanal, behöver bytas ut till

en kolfilterfläkt

- Åtgärdas senast 1 April 2012, Köksfläkten måste kopplas bort från ventilationskanalen och ersättas med kolfilterfunktion. Se Bifogat brev.

VA:	Lös vattenledning under diskbänk i kök

- Åtgärdas snarast

El:	Saknas tät dosa över koppling ovan handfat i våtrum

- Åtgärdas snarast

Övrigt:	Saknas fuktskydd under kylskåp i köket

- Åtgärd se förtext.

Brandvarnare saknas

- Åtgärd se förtext.

Sankt Eriksgatan 87

1 tr.	Riskbedömning

Lägenhet 71-6	2

Våtrum:	Bomljud i klinkergolv

- Kontrolleras snarast av sakkunnig fackman

Ventilation:	Dåligt frånluftsflöde i våtrum

- Åtgärdas av föreningen

Övrigt:	Tapet släpper från vägg i allrum i hörn mot duschrum, behöver

kontrolleras vidare om detta orsakas av bakomliggande läckage

från t.ex. vattenledningar m.m.

- Utreds av föreningen

Saknas fuktskydd under kylskåp i köket

- Åtgärd se förtext.

Äldre ventilationsdon i f.d. skafferi i köket behöver sättas igen

då det orsakar kallras och drag i lägenheten

- Åtgärd se förtext.

Sankt Eriksgatan 87

Riskbedömning

2 tr.		1

Lägenhet 91-3

Ventilation:	Frånluftsventilen i köket är förbyggd samt det är dåligt

frånluftsflöde i kök

- Frånluftsventilen åtgärdas av lägenhetsinnehavare och flödet av föreningen

Övrigt:	Saknas fuktskydd under kylskåp i köket

- Åtgärd se förtext.

Äldre ventilationsdon i f.d. skafferi i köket behöver sättas igen

då det orsakar kallras och drag i lägenheten

- Åtgärd se förtext.

Brandvarnare saknas

- Åtgärd se förtext.

Sankt Eriksgatan 87

Riskbedömning

Lägenhet 90-4	1

Ventilation:	Dåligt frånluftsflöde i våtrum

- Åtgärdas av föreningen

Övrigt:	Saknas fuktskydd under kylskåp i köket

- Åtgärd se förtext.

Fläck i vardagsrumsvägg mot grannlägenhet samt i yttervägg

- Utreds av föreningen

Äldre ventilationsdon i f.d. skafferi i köket behöver sättas igen

då det orsakar kallras och drag i lägenheten

- Åtgärd se förtext.

Köksfönster svårt att stänga

- Åtgärdas av föreningen

Sankt Eriksgatan 87

2 tr.	Riskbedömning

Lägenhet 89-3	2

Våtrum:	Rummet är renoverat men är inte fackmässigt utfört, risk för

framtida fuktproblem

Kontrolleras och åtgärdas snarast av sakkunnig fackman

Ventilation:	Fel ventilationsdon i våtrum

- Åtgärdas av föreningen

Köksfläkt är ansluten på frånluftskanal, behöver bytas ut till

en kolfilterfläkt

- Åtgärdas senast 1 April 2012, Köksfläkten måste kopplas bort från ventilationskanalen och ersättas med kolfilterfunktion. Se Bifogat brev.

Värme:	Radiator fungerar inte i hallen

- Utreds av föreningen

Övrigt:	Saknas fuktskydd under kylskåp i köket

- Åtgärd se förtext.

Äldre ventilationsdon i f.d. skafferi i köket behöver sättas igen

då det orsakar kallras och drag i lägenheten

- Åtgärd se förtext.

Brandvarnare saknas

- Åtgärd se förtext.

Sankt Eriksgatan 87

Riskbedömning

3

3 tr.

Lägenhet 109-3

Våtrum:	Väv på väggen är otät samt golvmattan släpper från golv, både

vid golvbrunnen och uppviken. Är i behov av renovering för att

inte riskera fuktskador

- Åtgärdas senast 1 April 2012 av sakkunnig fackman

Övrigt:	Saknas fuktskydd under kylskåp i köket

- Åtgärd se förtext.

Äldre ventilationsdon i f.d. skafferi i köket behöver sättas igen

då det orsakar kallras och drag i lägenheten

- Åtgärd se förtext.

Sankt Eriksgatan 87

Riskbedömning

Lägenhet 108-4	2

Våtrum:	Dåligt fall till golvbrunnen

- Kontrolleras och ev. åtgärdas av sakkunnig fackman

Ventilation:	Köksfläkt är ansluten på frånluftskanal, behöver bytas ut till

en kolfilterfläkt

- Åtgärdas senast 1 April 2012, Köksfläkten måste kopplas bort från ventilationskanalen och ersättas med kolfilterfunktion. Se Bifogat brev.

Värme:	Radiator är kall i allrum, behöver utredas vidare

- Utreds av föreningen

Övrigt:	Brandvarnare saknas

- Åtgärd se förtext.

Saknas fuktskydd under kylskåp i köket

- Åtgärd se förtext.

Sankt Eriksgatan 87

3 tr.	Riskbedömning

Lägenhet 107-4	2

Våtrum:	Äldre tätskikt, infästning av rörklämmor är otäta

- Kontrolleras och åtgärdas snarast av sakkunnig fackman

Ventilation:	Fel ventilationsdon i våtrum

- Åtgärdas av föreningen

Köksfläkt är ansluten på frånluftskanal, behöver bytas ut till

en kolfilterfläkt

- Åtgärdas senast 1 April 2012, Köksfläkten måste kopplas bort från ventilationskanalen och ersättas med kolfilterfunktion. Se Bifogat brev.

VA:	Löst vattenrör under diskbänk i kök

- Åtgärdas snarast

Övrigt:	Saknas fuktskydd under kylskåp i köket

- Åtgärd se förtext.

Äldre ventilationsdon i f.d. skafferi i köket behöver sättas igen

då det orsakar kallras och drag i lägenheten

- Åtgärd se förtext.

Sankt Eriksgatan 87

Riskbedömning

2

4 tr.

Lägenhet 127-6

Ventilation:	Dåligt frånluftsflöde i våtrum

- Åtgärdas av föreningen

Köksfläkt är ansluten på frånluftskanal, behöver bytas ut till

en kolfilterfläkt

- Åtgärdas senast 1 April 2012, Köksfläkten måste kopplas bort från ventilationskanalen och ersättas med kolfilterfunktion. Se Bifogat brev.

El:	Lägenhetsinnehavare upplyser om att det finns krypström i

våtrum som man inte blir av med, behöver kontrolleras av elektriker

Övrigt:	Saknas fuktskydd under kylskåp och diskmaskin i köket

- Åtgärd se förtext.

Äldre ventilationsdon i f.d. skafferi i köket behöver sättas igen

ordentligt då det orsakar kallras och drag i lägenheten

- Åtgärd se förtext.

Sankt Eriksgatan 87

Riskbedömning

Lägenhet 126-6	2

Våtrum:	Missfärgning i fogar i duschhörn

- Kontrolleras och ev. åtgärdas av sakkunnig fackman

Ventilation:	Dåligt frånluftsflöde i våtrum

- Åtgärdas av föreningen

Saknas frånluftsdon på kanal i kök, kanal är igensatt

- Åtgärdas snarast

Värme:	Dålig värme i radiator i hallen, behöver kontrolleras vidare

- Utreds av föreningen

Övrigt:	Saknas fuktskydd under kylskåp i köket

- Åtgärd se förtext.

Äldre ventilationsdon i f.d. skafferi i köket är troligen kvar bakom inredning, behöver sättas igen då det orsakar kallras och drag i

Lägenheten

- Åtgärd se förtext.

Brandvarnare saknas

- Åtgärd se förtext.

Sankt Eriksgatan 87

4 tr.	Riskbedömning

Lägenhet 125-2	3

Våtrum:	Äldre ytskikt, väv på väggen är i dåligt skick. Behöver renoveras

för att inte riskera fuktskador

- Åtgärdas senast 1 April 2012 av sakkunnig fackman

Ventilation:	Inget frånluftsflöde i kök

- Åtgärdas av föreningen

Köksfläkt har tidigare varit ansluten på frånluftskanal, fläkt

som saknas måste anslutas enligt föreningens regler, ej med motor på kanal

- Åtgärdas senast 1 April 2012, Köksfläkten måste kopplas bort från ventilationskanalen och ersättas med kolfilterfunktion. Se Bifogat brev.

Värme:	En radiator är borttagen, är denna korrekt proppad?

Radiator är kall i hallen, behöver utredas vidare

- Utreds av föreningen

Övrigt:	Saknas fuktskydd under kylskåp i köket

- Åtgärd se förtext.

Äldre ventilationsdon i f.d. skafferi i köket behöver sättas igen

då det orsakar kallras och drag i lägenheten

- Åtgärd se förtext.

Brandvarnare saknas

- Åtgärd se förtext.

Sankt Eriksgatan 87

Riskbedömning

2

5 tr.

Lägenhet 145-3

Våtrum:	Golvmatta börjar släppa lokalt runt golvbrunnen, kommer att

behöva renoveras för att inte riskera fuktskador på sikt

- Ta in offerter från godkända våtrumsbehöriga företag, behöver åtgärdas för att försäkring skall täcka ev. framtida skador.

Ventilation:	Fel ventilationsdon i våtrum

Dåligt frånluftsflöde i kök och våtrum

- Åtgärdas av föreningen

Värme:	Upplevs vara otillräcklig i lägenheten

- Utreds av föreningen

Övrigt:	Saknas fuktskydd under kylskåp i köket

- Åtgärd se förtext.

Äldre ventilationsdon i f.d. skafferi i köket behöver sättas igen

då det orsakar kallras och drag i lägenheten

- Åtgärd se förtext.

Lägenhetsinnehavare upplyser om att det finns ett oljud från rör

i schakt, behöver utredas vidare om rör t.ex. sitter lösa i schakten

- Utreds av föreningen

Sankt Eriksgatan 87

Riskbedömning

Lägenhet 144-8	2

Ventilation:	Fel ventilationsdon i våtrum samt dåligt frånluftsflöde i våtrum

- Åtgärdas av föreningen

Ventilationsdon i kök är igensatt

- Åtgärdas snarast

Värme:	Radiator bortkopplad i hall, kan detta påverka övriga huset?

- Utreds vidare

Övrigt:	Saknas fuktskydd under kylskåp och diskmaskin i köket

- Åtgärd se förtext.

Äldre ventilationsdon i f.d. skafferi i köket behöver sättas igen

då det orsakar kallras och drag i lägenheten

- Åtgärd se förtext.

Brandvarnare saknas

- Åtgärd se förtext.

Sankt Eriksgatan 87

5 tr.	Riskbedömning

Lägenhet 143-1	2

Våtrum:	Väven på vägg börjar släppa samt blandare vid bad sitter löst, kan

bidra till fuktproblem

- Kontrolleras och åtgärdas snarast av sakkunnig fackman

Värme:	Saknas värme i hall och i kök, behöver utredas vidare om elbortfall

under besiktningen påverkade systemet

- Utreds vidare

Övrigt:	Saknas fuktskydd under kylskåp i köket

- Åtgärd se förtext.

Äldre ventilationsdon i f.d. skafferi i köket behöver sättas igen

då det orsakar kallras och drag i lägenheten

- Åtgärd se förtext.

Tomtebogatan 1 A

NB

Riskbedömning

Lägenhet 161-1	2

Ventilation:	Dålig ventilation i lägenheten, saknas i kök och dusch, hall har öppen

kanal, behöver kontrolleras vidare

- Utreds av föreningen

Övrigt:	Brandvarnare saknas

- Åtgärd se förtext.

Tomtebogatan 1 A

Riskbedömning

2

1 tr.

Lägenhet 81-4

Våtrum:	Rummet är renoverat men golvbrunnen är inte utbytt,

detta avviker från branschkraven och man kan få problem

med ersättning från försäkringsbolag vid en fuktskada

Bomljud bakom plattor på vägg (fuktproblem?)

- Ta in offerter från godkända våtrumsbehöriga företag, behöver åtgärdas för att försäkring skall täcka ev. framtida skador.

Ventilation:	Dåligt frånluftsflöde i våtrum samt kök

- Åtgärdas av föreningen

Övrigt:	Saknas fuktskydd under kylskåp i köket

- Åtgärd se förtext.

Äldre ventilationsdon i f.d. skafferi i tidigare köket (nuvarande

sovrum) behöver sättas igen då det orsakar kallras och drag i

lägenheten

- Åtgärd se förtext.

Brandvarnare saknas

- Åtgärd se förtext.

Tomtebogatan 1 A

1 tr.	Riskbedömning

Lägenhet 80-6	1

Ventilation:	Saknas frånluft i köket, frånluftsdonet är idag i sovrum

Detta behöver åtgärdas genom att dra om ventilationskanalen

till köket

- Åtgärdas snarast

Övrigt:	Saknas fuktskydd under kylskåp i köket

- Åtgärd se förtext.

Brandvarnare saknas

- Åtgärd se förtext.

Tomtebogatan 1 A

Riskbedömning

Lägenhet 79-1	2

Ventilation:	Fel ventilationsdon i våtrum

- Åtgärdas av föreningen

Värme:	Dålig värme i radiator i hall, behöver kontrolleras vidare

- Utreds av föreningen

VA:	Löst vattenrör under diskbänk i kök

- Åtgärdas snarast

Övrigt:	Saknas fuktskydd under kylskåp i köket

- Åtgärd se förtext.

Äldre ventilationsdon i f.d. skafferi i köket behöver sättas igen

då det orsakar kallras och drag i lägenheten

- Åtgärd se förtext.

Tomtebogatan 1 A

Riskbedömning

Lägenhet 78-2	2

Ventilation:	Fel ventilationsdon i våtrum

- Åtgärdas av föreningen

Köksfläkt är ansluten på frånluftskanal, behöver bytas ut till

en kolfilterfläkt

- Åtgärdas senast 1 April 2012, Köksfläkten måste kopplas bort från ventilationskanalen och ersättas med kolfilterfunktion. Se Bifogat brev.

VA:	Löst vattenrör under diskbänk kök

- Åtgärdas snarast

Övrigt:	Saknas fuktskydd under kylskåp och diskmaskin i köket

- Åtgärd se förtext.

Äldre ventilationsdon i f.d. skafferi i köket behöver sättas igen

då det orsakar kallras och drag i lägenheten

- Åtgärd se förtext.

Tomtebogatan 1 A

1 tr.	Riskbedömning

Lägenhet 77-4	3

Våtrum:	Golvmatta lossnar samt svetsfogar ör otäta, väv lossnar från vägg

i duschhörn. Rummet är i akut behov av renovering för att minska

risker för fuktskador

- Åtgärdas senast 1 April 2012 av sakkunnig fackman

Ventilation:	Fel ventilationsdon i våtrum samt frånluftsdon saknas i kök

Dåligt frånluftsflöde i kök

- Åtgärdas av föreningen

Värme:	Ingen värme i radiator i hall, behöver utredas vidare

- Utreds av föreningen

VA:	Löst vattenrör under diskbänk i kök

- Åtgärdas snarast

Övrigt:	Äldre ventilationsdon i f.d. skafferi i köket behöver sättas igen

då det orsakar kallras och drag i lägenheten

- Åtgärd se förtext.

Tomtebogatan 1 A

Riskbedömning

2 tr. 						1

Lägenhet 99-4

Ventilation:	Dåligt frånluftsflöde i kök

- Åtgärdas av föreningen

VA:	Löst vattenrör under diskbänk i kök

- Åtgärdas snarast

Övrigt:	Saknas fuktskydd under kylskåp i köket

- Åtgärd se förtext.

Äldre ventilationsdon i f.d. skafferi i köket behöver sättas igen

då det orsakar kallras och drag i lägenheten

- Åtgärd se förtext.

Brandvarnare saknas

- Åtgärd se förtext.

Tomtebogatan 1 A

Riskbedömning

Lägenhet 98-5	2

Ventilation:	Dåligt frånluftsflöde, dock är det ett stort undertryck i lägenheten

Behöver utredas vad som orsakar det stora undertrycket, finns

läckage/otätheter i ventilationskanaler?

- Utreds av föreningen

VA:	Löst vattenrör under diskbänk i kök

- Åtgärdas snarast

Övrigt:	Saknas fuktskydd under kylskåp i köket

- Åtgärd se förtext.

Äldre ventilationsdon i f.d. skafferi i köket behöver sättas igen

då det orsakar kallras och drag i lägenheten

- Åtgärd se förtext.

Tomtebogatan 1 A

2 tr.	Riskbedömning

Lägenhet 97-4	2

Våtrum:	Rummet är renoverat men golvbrunnen är inte utbytt,

detta avviker från branschkraven och man kan få problem

med ersättning från försäkringsbolag vid en fuktskada

- Ta in offerter från godkända våtrumsbehöriga företag, behöver åtgärdas för att försäkring skall täcka ev. framtida skador.

Ventilation:	Fel ventilationsdon i våtrum

Dåligt frånluftsflöde i kök

- Åtgärdas av föreningen

Värme:	Dålig värme i radiator i kök, behöver utredas vidare om elbortfall

under besiktningen påverkade värme

- Utreds av föreningen

Övrigt:	Brandvarnare saknas

- Åtgärd se förtext.

Saknas fuktskydd under kylskåp i köket

- Åtgärd se förtext.

Tomtebogatan 1 A

Riskbedömning

Lägenhet 96-6	2

Våtrum:	Väv på väggen släpper lokalt, behöver åtgärdas på sikt för att

inte orsaka fuktskador

- Kontrolleras och åtgärdas av sakkunnig fackman

Ventilation:	Dåligt/inget frånluftsflöde i våtrum/kök

- Åtgärdas av föreningen

Frånluftskanal i kök är igenstängd

Köksfläkt är ansluten på frånluftskanal, behöver bytas ut till

en kolfilterfläkt

- Åtgärdas senast 1 April 2012, Köksfläkten måste kopplas bort från ventilationskanalen och ersättas med kolfilterfunktion. Se Bifogat brev.

Värme:	Dålig värme generellt, behöver utredas vidare om elbortfall

under besiktningen orsakade problemet

- Utreds av föreningen

VA:	Köksblandare läcker

- Åtgärdas snarast

Övrigt:	Saknas fuktskydd under kylskåp i köket

- Åtgärd se förtext.

Äldre ventilationsdon i f.d. skafferi i köket behöver sättas igen

då det orsakar kallras och drag i lägenheten

- Åtgärd se förtext.

Fuktfläck i tak i hallen, behöver utredas vidare vad som orsakar

detta, om det t.ex. finns läckage i inbyggd rördragning m.m.

- Utreds av föreningen

Tomtebogatan 1 A

2 tr.	Riskbedömning

Lägenhet 95-8	1

Ventilation:	Dåligt frånluftsflöde i kök

- Åtgärdas av föreningen

VA:	Löst vattenrör under diskbänk i kök

- Åtgärdas snarast

Övrigt:	Äldre ventilationsdon i f.d. skafferi i köket behöver sättas igen

då det orsakar kallras och drag i lägenheten

- Åtgärd se förtext.

Spricka i vägg i klk

- Noteras av föreningen till framtida kontroller

Brandvarnare saknas

- Åtgärd se förtext.

Tomtebogatan 1 A

Riskbedömning

3 tr.		3

Lägenhet 117-9

Våtrum:	Spricka finns i plastmatta i duschhörn samt mattan lossnar från

underlaget, rumme tär i akut behov av renovering

- Åtgärdas senast 1 April 2012 av sakkunnig fackman

Ventilation:	Fel ventilationsdon i våtrum

Dåligt frånluftsflöde i kök

- Åtgärdas av föreningen

Övrigt:	Äldre ventilationsdon i f.d. skafferi i köket behöver sättas igen

då det orsakar kallras och drag i lägenheten

- Åtgärd se förtext.

Fuktskydd saknas under kylskåp i kök

- Åtgärd se förtext.

Tomtebogatan 1 A

Riskbedömning

Lägenhet 116-1	2

Ventilation:	Dåligt frånluftsflöde i kök

- Åtgärdas av föreningen

VA:	Lite vatten i vattenlåset i golvbrunnen, behöver utredas vidare

om läckage finns i brunnen

- Utreds av föreningen

Övrigt:	Äldre ventilationsdon i f.d. skafferi i köket behöver sättas igen

då det orsakar kallras och drag i lägenheten

- Åtgärd se förtext.

Fuktskydd saknas under kylskåp i kök

- Åtgärd se förtext.

Fuktfläckar finns i tak/vägg i kök mot hallen samt i hallen

Behöver utredas vidare vad som orsakar detta, om det t.ex. finns

läckage i inbyggda rördragningar m.m.

- Utreds av föreningen

Brandvarnare saknas

- Åtgärd se förtext.

Tomtebogatan 1 A

3 tr.	Riskbedömning

Lägenhet 115-8	2

Våtrum:	Rummet är renoverat men golvbrunnen är inte utbytt,

detta avviker från branschkraven och man kan få problem

med ersättning från försäkringsbolag vid en fuktskada

- Ta in offerter från godkända våtrumsbehöriga företag, behöver åtgärdas för att försäkring skall täcka ev. framtida skador.

Ventilation:	Kraftigt frånluftsflöde i lägenheten

- Åtgärdas av föreningen

VA:	Lite vatten i vattenlåset i golvbrunnen, behöver utredas vidare

om läckage finns i brunnen

- Utreds av föreningen

Övrigt:	Äldre ventilationsdon i f.d. skafferi i köket behöver sättas igen

då det orsakar kallras och drag i lägenheten

- Åtgärd se förtext.

Fuktskydd saknas under kylskåp i kök

- Åtgärd se förtext.

Tomtebogatan 1 A

Riskbedömning

Lägenhet 114-2	2

Ventilation:	Fel ventilationsdon i våtrum

Kraftigt frånluftsflöde i lägenheten

- Åtgärdas av föreningen

Köksfläkt är ansluten på frånluftskanal, behöver bytas ut till

en kolfilterfläkt

- Åtgärdas senast 1 April 2012, Köksfläkten måste kopplas bort från ventilationskanalen och ersättas med kolfilterfunktion. Se Bifogat brev.

Övrigt:	Äldre ventilationsdon i f.d. skafferi i köket behöver sättas igen

då det orsakar kallras och drag i lägenheten

- Åtgärd se förtext.

Tomtebogatan 1 A

Riskbedömning

Lägenhet 113-2	1

Våtrum:	Dåligt fall på golvet till brunnen

Ventilation:	Dåligt frånluftsflöde i kök, kraftigt flöde i våtrum

- Åtgärdas av föreningen

Saknas köksfläkt/kåpa

- Åtgärdas snarast

Saknas frånluftsventil i förråd och i våtrum

- Åtgärdas snarast

Saknas uteluftsventil i äldre balkongdörr

- Åtgärdas av föreningen

Övrigt:	Äldre ventilationsdon i f.d. skafferi i köket behöver sättas igen

då det orsakar kallras och drag i lägenheten

- Åtgärd se förtext.

Fuktskydd saknas under kylskåp och diskmaskin i kök

- Åtgärd se förtext.

Tomtebogatan 1 A

4 tr.	Riskbedömning

Lägenhet 135-3	1

Ventilation:	Ventilationen fungerar inte i lägenheten

- Åtgärdas av föreningen

Övrigt:	Äldre ventilationsdon i f.d. skafferi i tidigare köket (nuvarande

sovrum) behöver sättas igen då det orsakar kallras och drag i

lägenheten

- Åtgärd se förtext.

Fuktskydd saknas under kylskåp i kök

- Åtgärd se förtext.

Brandvarnare saknas

- Åtgärd se förtext.

Tomtebogatan 1 A

Riskbedömning

Lägenhet 134-3	2

Ventilation:	Köksfläkt är ansluten på frånluftskanal, behöver bytas ut till

en kolfilterfläkt

- Åtgärdas senast 1 April 2012, Köksfläkten måste kopplas bort från ventilationskanalen och ersättas med kolfilterfunktion. Se Bifogat brev.

El:	Elinstallation i våtrum ej fackmässigt utförd, behöver kontrolleras

vidare av behörig elektriker

- Åtgärdas  av fackman snarast

Övrigt:	Äldre ventilationsdon i f.d. skafferi i köket behöver sättas igen

då det orsakar kallras och drag i lägenheten

- Åtgärd se förtext.

Har tidigare funnits läckage under diskbänk, finns skador kvar?

Detta är ovan lgh 116-1 där fläckar finns i tak/vägg, behöver utredas

- Utreds av föreningen

Fuktskydd saknas under kylskåp i kök

- Åtgärd se förtext.

Tomtebogatan 1 A

Riskbedömning

Lägenhet 133-3	2

VA:	Lite vatten i vattenlåset i golvbrunnen, behöver kontrolleras

vidare om läckage finns i brunnen

- Utreds av föreningen

Övrigt:	Äldre ventilationsdon i f.d. skafferi i köket behöver sättas igen

då det orsakar kallras och drag i lägenheten

- Åtgärd se förtext.

Fuktskydd saknas under kylskåp i kök

- Åtgärd se förtext.

Sprickor finns i vägg/tak allrum och sovrum

- Noteras av föreningen till framtida kontroller

Tomtebogatan 1 A

Riskbedömning

Lägenhet 132-4	1

Ventilation:	Saknas frånluftsdon i kök

- Åtgärdas snarast

Övrigt:	Brandvarnare saknas

- Åtgärd se förtext.

Fuktskydd saknas under kylskåp i kök

- Åtgärd se förtext.

Äldre ventilationsdon i f.d. skafferi i köket behöver sättas igen

då det orsakar kallras och drag i lägenheten

- Åtgärd se förtext.

Tomtebogatan 1 A

4 tr.	Riskbedömning

Lägenhet 131-5	2

Ventilation:	Timer i spiskåpa trasig

- Åtgärdas, byts ut eller lagas

VA:	Lite vatten i vattenlåset i golvbrunnen, behöver kontrolleras

vidare om läckage finns i brunnen

- Utreds av föreningen

Blandare i kök läcker

- Åtgärdas snarast

El:	Lösa elkontakter i kök och hall

- Åtgärdas snarast

Övrigt:	Äldre ventilationsdon i f.d. skafferi i köket behöver sättas igen

då det orsakar kallras och drag i lägenheten

- Åtgärd se förtext.

Fuktskydd saknas under kylskåp i kök

- Åtgärd se förtext.

Tomtebogatan 1 A

Riskbedömning

5 tr.		2

Lägenhet 153-3

Våtrum:	Färgblåsor i taket

- Kontrolleras snarast av sakkunnig fackman

Ventilation:	Dåligt frånluftsflöde i kök och våtrum

- Åtgärdas av föreningen

Värme:	Radiator borttagen i klk, kan detta påverka övriga lgh i

byggnaden? Behöver kontrolleras

- Utreds av föreningen

VA:	Löst vattenrör under diskbänk i kök

- Åtgärdas snarast

Kluckar mycket i avloppsledning i köket, behöver kontrolleras

vidare så inga fel/stopp finns i systemet

- Utreds av föreningen

El:	Saknas jordfelsbrytare? Golvvärme finns i våtrum, behöver kontrolleras

- Kontrolleras och åtgärdas snarast

Övrigt:	Äldre ventilationsdon i f.d. skafferi i köket behöver sättas igen

då det orsakar kallras och drag i lägenheten

- Åtgärd se förtext.

Fuktskydd saknas under kylskåp och diskmaskin i kök

- Åtgärd se förtext.

Tomtebogatan 1 A

Riskbedömning

Lägenhet 152-3	2

Ventilation:	Fel ventilationsdon i våtrum

- Åtgärdas av föreningen

Köksfläkt är ansluten på frånluftskanal, behöver bytas ut till

en kolfilterfläkt

- Åtgärdas senast 1 April 2012, Köksfläkten måste kopplas bort från ventilationskanalen och ersättas med kolfilterfunktion. Se Bifogat brev.

Övrigt:	Äldre ventilationsdon i f.d. skafferi är troligen kvar bakom

köksskåpen, behöver sättas igen då det orsakar kallras och drag

i lägenheten

- Åtgärd se förtext.

Fuktskydd saknas under kylskåp i kök

- Åtgärd se förtext.

Brandvarnare saknas

- Åtgärd se förtext.

Tomtebogatan 1 A

5 tr.	Riskbedömning

Lägenhet 151-8	2

Ventilation:	Stort undertryck i lägenheten trots dåligt frånluftsflöde i kök

Behöver utredas vidare varför undertrycket är så kraftigt i

denna lägenhet

- Utreds av föreningen

Värme:	Dålig värme i radiator i sovrum behöver utredas vidare

- Utreds av föreningen

Övrigt:	Äldre ventilationsdon i f.d. skafferi i köket behöver sättas igen

då det orsakar kallras och drag i lägenheten

- Åtgärd se förtext.

Fuktskydd saknas under kylskåp i kök

- Åtgärd se förtext.

Tomtebogatan 1 A

Riskbedömning

Lägenhet 150-6	2

Våtrum:	Golvmatta lossnar lokalt från underlaget intill golvbrunnen,

behöver renoveras på sikt för att minimera riskerna för läckage

och fuktproblem

- Kontrolleras och åtgärdas av sakkunnig fackman

Ventilation:	Kraftigt undertryck i lägenheten, behöver utredas vidare varför

denna lägenhet har så kraftigt undertryck

- Utreds av föreningen

Värme:	Dålig värme i radiatorer, behöver kontrolleras vidare

- Utreds av föreningen

VA:	Löst vattenrör under diskbänk i kök

- Åtgärdas snarast

Övrigt:	Äldre ventilationsdon i f.d. skafferi i köket behöver sättas igen

då det orsakar kallras och drag i lägenheten

- Åtgärd se förtext.

Fuktskydd saknas under kylskåp i kök

- Åtgärd se förtext.

Tomtebogatan 1 A

Riskbedömning

Lägenhet 149-6	2

Våtrum:	Rummet är renoverat men golvbrunnen är inte utbytt,

detta avviker från branschkraven och man kan få problem

med ersättning från försäkringsbolag vid en fuktskada

- Ta in offerter från godkända våtrumsbehöriga företag, behöver åtgärdas för att försäkring skall täcka ev. framtida skador.

Ventilation:	Köksfläkt är ansluten på frånluftskanal, behöver bytas ut till

en kolfilterfläkt

- Åtgärdas senast 1 April 2012, Köksfläkten måste kopplas bort från ventilationskanalen och ersättas med kolfilterfunktion. Se Bifogat brev.

Kraftigt undertryck i lägenheten, behöver utredas vidare varför

denna lägenhet har så kraftigt undertryck

- Utreds av föreningen

Övrigt:	Äldre ventilationsdon i f.d. skafferi i köket behöver sättas igen

då det orsakar kallras och drag i lägenheten

- Åtgärd se förtext.

Fuktskydd saknas under kylskåp i kök

- Åtgärd se förtext.

Sprickor i tak i klk

- Noteras av föreningen för framtida kontroller

Tomtebogatan 1 B

1 tr.	Riskbedömning

Lägenhet 76-1	1

Ventilation:	Fel ventilationsdon i våtrum

Dåligt frånluftsflöde i kök och våtrum

- Åtgärdas av föreningen

Övrigt:	Äldre ventilationsdon i f.d. skafferi i köket behöver sättas igen

då det orsakar kallras och drag i lägenheten

- Åtgärd se förtext.

Fuktskydd saknas under kylskåp i kök

- Åtgärd se förtext.

Tomtebogatan 1 B

Riskbedömning

Lägenhet 75-4	1

Ventilation:	Fel ventilationsdon i våtrum

Dåligt frånluftsflöde i kök och våtrum

- Åtgärdas av föreningen

Värme:	Mycket varmt och instängt i lägenheten, lukt finns

Övrigt:	Brandvarnare saknas

- Åtgärd se förtext.

Tomtebogatan 1 B

Riskbedömning

Lägenhet 74-4	2

Våtrum:	Golvmatta och väv på vägg släpper lokalt från underlaget, detta

medför en risk för fuktproblem

- Kontrolleras och åtgärdas av sakkunnig fackman

Ventilation:	Fel ventilationsdon i våtrum

Dåligt frånluftsflöde i våtrum

- Åtgärdas av föreningen

Värme:	Varmt i lägenheten

Övrigt:	Äldre ventilationsdon i f.d. skafferi i köket behöver sättas igen

då det orsakar kallras och drag i lägenheten

- Åtgärd se förtext.

Fuktskydd saknas under kylskåp i kök

- Åtgärd se förtext.

Tomtebogatan 1 B

Riskbedömning

2 tr. 						1

Lägenhet 94-6

Våtrum:	Dåligt fall på golvet till golvbrunnen

Ventilation:	Dåligt frånluftsflöde i kök och våtrum

- Åtgärdas av föreningen

Övrigt:	Äldre ventilationsdon i f.d. skafferi i köket behöver sättas igen

då det orsakar kallras och drag i lägenheten

- Åtgärd se förtext.

Fuktskydd saknas under kylskåp i kök

- Åtgärd se förtext.

Tomtebogatan 1 B

2 tr.	Riskbedömning

Lägenhet 93-1	1

Ventilation:	Fel ventilationsdon i våtrum

Dåligt frånluftsflöde i kök och våtrum

- Åtgärdas av föreningen

Övrigt:	Fuktskydd saknas under kylskåp i kök

- Åtgärd se förtext.

Tomtebogatan 1 B

Riskbedömning

Lägenhet 92-10	2

Våtrum:	Rummet är renoverat men golvbrunnen är inte utbytt,

detta avviker från branschkraven och man kan få problem

med ersättning från försäkringsbolag vid en fuktskada

Plattor sitter bomt (löst) lokalt på vägg

- Ta in offerter från godkända våtrumsbehöriga företag, behöver åtgärdas för att försäkring skall täcka ev. framtida skador.

Ventilation:	Dåligt frånluftsflöde i kök och våtrum

- Åtgärdas av föreningen

Övrigt:	Äldre ventilationsdon i f.d. skafferi i köket behöver sättas igen

då det orsakar kallras och drag i lägenheten

- Åtgärd se förtext.

Fuktskydd saknas under kylskåp i kök

- Åtgärd se förtext.

Tomtebogatan 1 B

3 tr.

Riskbedömning

Lägenhet 112-3	2

Våtrum:	Äldre ytskikt i rummet, börjar släppa i skarvar

- Kontrolleras och åtgärdas av sakkunnig fackman

Ventilation:	Fel ventilationsdon i våtrum

Dåligt frånluftsflöde i kök och våtrum

Tilluft saknas i allrum (balkong)

- Åtgärdas av föreningen

Värme:	Termostat trasig vid radiator i allrum

- Åtgärdas av lägenhetsinnehavare

Övrigt:	Äldre ventilationsdon i f.d. skafferi i köket behöver sättas igen

då det orsakar kallras och drag i lägenheten

- Åtgärd se förtext.

Fuktskydd saknas under kylskåp i kök

- Åtgärd se förtext.

Handtag på balkongdörr är trasigt

- Åtgärdas av lägenhetsinnehavare

Spricka i vägg i hall

- Noteras av föreningen till framtida kontroller

Tomtebogatan 1 B

3 tr.	Riskbedömning

Lägenhet 111-4	2

Våtrum:	Rummet är ytskiktsrenoverat med nya kakelplattor på äldre

plastmatta och äldre golvbrunn, rummet kan inte klassas som

nyrenoverat då fuktspärren inte är utbytt

- Kontrolleras och ev. åtgärdas av sakkunnig fackman

Ventilation:	Fel ventilationsdon i våtrum

- Åtgärdas av föreningen

Köksfläkt är ansluten på frånluftskanal, behöver bytas ut till

en kolfilterfläkt

- Åtgärdas senast 1 April 2012, Köksfläkten måste kopplas bort från ventilationskanalen och ersättas med kolfilterfunktion. Se Bifogat brev.

Värme:	Radiator i kök är borttagen, behöver utredas vidare om detta

kan påverka övriga systemet i byggnaden

- Utreds av föreningen

Övrigt:	Fuktskydd saknas under kylskåp i kök

- Åtgärd se förtext.

Brandvarnare saknas

- Åtgärd se förtext.

Tomtebogatan 1 B

Riskbedömning

Lägenhet 110-4	2

Våtrum:	Rummet är renoverat men golvbrunnen är inte utbytt,

detta avviker från branschkraven och man kan få problem

med ersättning från försäkringsbolag vid en fuktskada

Ram till silen lossnar från golvet

- Ta in offerter från godkända våtrumsbehöriga företag, behöver åtgärdas för att försäkring skall täcka ev. framtida skador.

Ventilation:	Dåligt frånluftsflöde i kök och våtrum

- Åtgärdas av föreningen

Köksfläkt är ansluten på frånluftskanal, behöver bytas ut till

en kolfilterfläkt

- Åtgärdas senast 1 April 2012, Köksfläkten måste kopplas bort från ventilationskanalen och ersättas med kolfilterfunktion. Se Bifogat brev.

Övrigt:	Äldre ventilationsdon i f.d. skafferi i köket behöver sättas igen

då det orsakar kallras och drag i lägenheten

- Åtgärd se förtext.

Fuktskydd saknas under kylskåp i kök

- Åtgärd se förtext.

Brandvarnare saknas

- Åtgärd se förtext.

Lägenheten kändes instängd, dålig luft

Tomtebogatan 1 B

4 tr.	Riskbedömning

Lägenhet 130-1	2

Våtrum:	Rummet är renoverat men golvbrunnen är inte utbytt,

detta avviker från branschkraven och man kan få problem

med ersättning från försäkringsbolag vid en fuktskada

- Ta in offerter från godkända våtrumsbehöriga företag, behöver åtgärdas för att försäkring skall täcka ev. framtida skador.

Ventilation:	Dåligt frånluftsflöde i kök och våtrum

- Åtgärdas av föreningen

VA:	Lös köksblandare samt lösa vattenrör under diskbänk i kök

- Åtgärdas snarast

Övrigt:	Brandvarnare saknas

- Åtgärd se förtext.

Fuktskydd saknas under kylskåp i kök

- Åtgärd se förtext.

Äldre ventilationsdon i f.d. skafferi i köket (nuvarande sovrum)

behöver sättas igen då det orsakar kallras och drag i lägenheten

- Åtgärd se förtext.

Fläck finns i taket ovan f.d. kök/sovrum. Behöver utredas vidare

om detta orsakas av fuktskada, t.ex. läckage från inbyggda rör

- Utreds av föreningen

Tomtebogatan 1 B

Riskbedömning

Lägenhet 129-6	2

Våtrum:	Golvmatta lossnar vid uppviken mot vägg, detta medför en ökad

risk för läckage

- Kontrolleras och åtgärdas snarast av sakkunnig fackman

Ventilation:	Dåligt frånluftsflöde i kök och våtrum

- Åtgärdas av föreningen

Saknas köksläkt/kåpa

- Åtgärdas snarast

Övrigt:	Fuktskydd saknas under kylskåp i kök

- Åtgärd se förtext.

Tomtebogatan 1 B

Riskbedömning

Lägenhet 128-8	1

Våtrum:	Dåligt fall till golvbrunnen

Ventilation:	Frånluftsdon saknas i kök, kanal är igenstängd

- Åtgärdas snarast

Dåligt frånluftsflöde i våtrum

- Åtgärdas av föreningen

Äldre ventilationsdon i f.d. skafferi i köket behöver sättas igen

ordentligt då det orsakar kallras och drag i lägenheten

- Åtgärd se förtext.

Tomtebogatan 1 B

5 tr.	Riskbedömning

Lägenhet 148-8	2

Våtrum:	Rummet är renoverat men golvbrunnen är inte utbytt,

detta avviker från branschkraven och man kan få problem

med ersättning från försäkringsbolag vid en fuktskada

Fel fall på golvet

Mosaik på golv släpper, behöver utredas vidare

- Ta in offerter från godkända våtrumsbehöriga företag, behöver åtgärdas för att försäkring skall täcka ev. framtida skador.

Ventilation:	Dåligt frånluftsflöde i kök

- Åtgärdas av föreningen

Värme:	Dålig värme i lägenheten

- Utreds av föreningen

Övrigt:	Fuktskydd saknas under kylskåp i kök

- Åtgärd se förtext.

Tomtebogatan 1 B

Riskbedömning

Lägenhet 147-4	?

Övrigt:	Lägenheten är under renovering

- Kontrolleras att den utförts enligt föreningen regler

Tomtebogatan 1 B

Riskbedömning

Lägenhet 146-2	1

Ventilation:	Dåligt frånluftsflöde i kök och våtrum

- Åtgärdas av föreningen

Övrigt:	Fuktskydd saknas under kylskåp i kök

- Åtgärd se förtext.

Brandvarnare saknas

- Åtgärd se förtext.

Spricka i tak i förråd

- Noteras av föreningen för framtida kontroller

Äldre ventilationsdon i f.d. skafferi i köket är troligen kvar bakom inredning, behöver sättas igen då det orsakar kallras och drag i

lägenheten

- Åtgärd se förtext.

Tomtebogatan 3

1 tr.

Riskbedömning

Lägenhet 82-5	1

Ventilation:	Dåligt frånluftsflöde i våtrum

- Åtgärdas av föreningen

Övrigt:	Äldre ventilationsdon i f.d. skafferi i köket är troligen kvar bakom inredning, behöver sättas igen då det orsakar kallras och drag i

Lägenheten

- Åtgärd se förtext.

Fuktskydd saknas under kylskåp i kök

- Åtgärd se förtext.

Brandvarnare saknas

- Åtgärd se förtext.

Tomtebogatan 3

1 tr.	Riskbedömning

Lägenhet 83-9	2

Våtrum:	Rummet är renoverat men golvbrunnen är inte utbytt,

detta avviker från branschkraven och man kan få problem

med ersättning från försäkringsbolag vid en fuktskada

- Ta in offerter från godkända våtrumsbehöriga företag, behöver åtgärdas för att försäkring skall täcka ev. framtida skador.

Övrigt:	Fuktskydd saknas under kylskåp i kök

- Åtgärd se förtext.

Tomtebogatan 3

Riskbedömning

Lägenhet 84-5	3

Våtrum:	Klämring saknas i golvbrunnen samt fuktspärren ligger löst

ansluten mot brunnen. Innebär en stor risk för inträngande

fukt i golvkonstruktionen

- Åtgärdas senast 1 April 2012 av sakkunnig fackman

Ventilation:	Dåligt frånluftsflöde i kök och våtrum

- Åtgärdas av föreningen

Timer trasigt i spiskåpa

- Fläkt byts ut eller lagas

VA:	Löst vattenrör under diskbänk i kök

- Åtgärdas snarast

Övrigt:	Fuktskydd saknas under kylskåp i kök

- Åtgärd se förtext.

Äldre ventilationsdon i f.d. skafferi i tidigare köket behöver sättas igen

då det orsakar kallras och drag i lägenheten

- Åtgärd se förtext.

Tomtebogatan 3

2 tr.

Riskbedömning

Lägenhet 100-8	2

Våtrum:	Klämringen ligger löst i golvbrunnen, detta medför en ökad

risk för inträngande fukt i golvet, behöver åtgärdas

- Kontrolleras och åtgärdas snarast av sakkunnig fackman

Ventilation:	Dåligt frånluftsflöde i våtrum

- Åtgärdas av föreningen

VA:	Löst vattenrör under diskbänk i kök

- Åtgärdas snarast

Övrigt:	Äldre ventilationsdon i f.d. skafferi i köket behöver sättas igen

då det orsakar kallras och drag i lägenheten

- Åtgärd se förtext.

Fuktskydd saknas under kylskåp i kök

- Åtgärd se förtext.

Tomtebogatan 3

2 tr.	Riskbedömning

Lägenhet 101-1	?

Ej tillträde till lägenheten

Tomtebogatan 3

Riskbedömning

Lägenhet 102-6	2

Våtrum:	Rummet är renoverat men klämringen sitter löst och fallet på

golvet är dåligt. Lös klämring medför en ökad risk för inträngande

fukt i golvet, behöver åtgärdas

- Ta in offerter från godkända våtrumsbehöriga företag, behöver åtgärdas för att försäkring skall täcka ev. framtida skador.

Ventilation:	Paxfläkt är ansluten på frånluftskanal i våtrum, fläkten ska tas bort

- Åtgärdas senast 1 April 2012

Köksfläkt är ansluten på frånluftskanal, behöver bytas ut till

en kolfilterfläkt

- Åtgärdas senast 1 April 2012, Köksfläkten måste kopplas bort från ventilationskanalen och ersättas med kolfilterfunktion. Se Bifogat brev.

VA:	Löst vattenrör under diskbänk i kök

- Åtgärdas snarast

El:	Elinstallationer är inte fackmässigt utförda, behöver låta behörig

elektriker se över installationen

- Åtgärdas av fackman snarast

Övrigt:	Äldre ventilationsdon i f.d. skafferi i tidigare köket behöver sättas igen

då det orsakar kallras och drag i lägenheten

- Åtgärd se förtext.

Fuktskydd saknas under kylskåp i kök

- Åtgärd se förtext.

Tomtebogatan 3

Riskbedömning

3 tr. 						2

Lägenhet 118-6

Ventilation:	Saknas frånluftsdon på kanaler

- Åtgärdas snarast

Värme:	Kallt i lägenheten, behöver utredas vidare

- Utreds av föreningen

VA:	Köksblandare läcker

- Åtgärdas snarast

Övrigt:	Äldre ventilationsdon i f.d. skafferi i köket behöver sättas igen

då det orsakar kallras och drag i lägenheten

- Åtgärd se förtext.

Fuktskydd saknas under kylskåp och diskmaskin i kök

- Åtgärd se förtext.

Tomtebogatan 3

3 tr.	Riskbedömning

Lägenhet 119-2	2

Våtrum:	Rummet är renoverat men golvbrunnen är inte utbytt,

detta avviker från branschkraven och man kan få problem

med ersättning från försäkringsbolag vid en fuktskada

Bomt i golv intill golvbrunnen, behöver kontrolleras vidare

- Ta in offerter från godkända våtrumsbehöriga företag, behöver åtgärdas för att försäkring skall täcka ev. framtida skador.

Ventilation:	Fel frånluftsventil i våtrum

- Åtgärdas av föreningen

El:	Ej fackmässig installation i våtrum, behöver kontrolleras av behörig elektriker samt kontrollera lös lampknapp i garderob

- Åtgärdas av fackman snarast

Övrigt:	Fuktskydd saknas under kylskåp i kök

- Åtgärd se förtext.

Brandvarnare saknas

- Åtgärd se förtext.

Tomtebogatan 3

Riskbedömning

Lägenhet 120-3	3

Våtrum:	Klämring och golvmatta sitter löst vid golvbrunnen samt

rörklämmor sitter löst i vägg. Detta medför en klar risk för

inträngande fukt både i golv och vägg, rummet behöver renoveras

- Åtgärdas senast 1 April 2012 av sakkunnig fackman

Ventilation:	Fel frånluftsventil i våtrum

- Åtgärdas av föreningen

Övrigt:	Äldre ventilationsdon i f.d. skafferi i köket behöver sättas igen

då det orsakar kallras och drag i lägenheten

- Åtgärd se förtext.

Fuktskydd saknas under kylskåp i kök

- Åtgärd se förtext.

Tomtebogatan 3

4 tr.

Riskbedömning

Lägenhet 136-5	1

VA:	Löst vattenrör under diskbänk i kök

- Åtgärdas snarast

El:	Oskyddade elkablar under diskbänk

- Åtgärdas snarast

Övrigt:	Äldre ventilationsdon i f.d. skafferi i köket behöver sättas igen

då det orsakar kallras och drag i lägenheten

- Åtgärd se förtext.

Fuktskydd saknas under kylskåp i kök

- Åtgärd se förtext.

Brandvarnare saknas

- Åtgärd se förtext.

Tomtebogatan 3

4 tr.	Riskbedömning

Lägenhet 137-6	1

Ventilation:	Fel frånluftsventil i våtrum

Dåligt frånluftsflöde i våtrum

- Åtgärdas av föreningen

Saknas köksfläkt/kåpa

- Åtgärdas snarast

Övrigt:	Brandvarnare saknas

- Åtgärd se förtext.

Tomtebogatan 3

Riskbedömning

Lägenhet 138-4	1

Ventilation:	Saknas frånluftsventil i kök

- Åtgärdas snarast

Övrigt:	Äldre ventilationsdon i f.d. skafferi i köket behöver sättas igen

då det orsakar kallras och drag i lägenheten

- Åtgärd se förtext.

Fuktskydd saknas under kylskåp i kök

- Åtgärd se förtext.

Spricka i tak och vägg i hall, förråd och klk

- Noteras av föreningen för framtida kontroller

Tomtebogatan 3

5 tr.

Riskbedömning

Lägenhet 154-7	2

Ventilation:	Dåligt frånluftsflöde i kök och våtrum

- Åtgärdas av föreningen

Värme:	Kallt i lägenheten, utreds vidare

- Utreds av föreningen

VA:	Löst vattenrör samt slangar till diskmaskin under diskbänk i kök

- Åtgärdas snarast

Övrigt:	Äldre ventilationsdon i f.d. skafferi i köket behöver sättas igen

då det orsakar kallras och drag i lägenheten

- Åtgärd se förtext.

Fuktskydd saknas under kylskåp och diskmaskin i kök

- Åtgärd se förtext.

Brandvarnare saknas

- Åtgärd se förtext.

Tomtebogatan 3

Riskbedömning

Lägenhet 155-4	2

Våtrum:	Rummet är renoverat men golvbrunnen är inte utbytt,

detta avviker från branschkraven och man kan få problem

med ersättning från försäkringsbolag vid en fuktskada

- Ta in offerter från godkända våtrumsbehöriga företag, behöver åtgärdas för att försäkring skall täcka ev. framtida skador.

Ventilation:	Dåligt frånluftsflöde i kök och våtrum

- Åtgärdas av föreningen

Värme:	Kallt i lägenheten, utreds vidare

- Utreds av föreningen

Övrigt:	Äldre skada finns i diskbänksskåp, finns mer skador i

konstruktionen?

- Utreds av föreningen

Brandvarnare saknas

- Åtgärd se förtext.

Tomtebogatan 3

5 tr.	Riskbedömning

Lägenhet 156-6	2

Värme:	Kallt i lägenheten, utreds vidare

- Utreds av föreningen

VA:	Löst vattenrör under diskbänk i kök samt avloppsslang från

diskmaskin ej fastsatt ordentligt

- Åtgärdas snarast

Övrigt:	Äldre ventilationsdon i f.d. skafferi i köket behöver sättas igen

då det orsakar kallras och drag i lägenheten

- Åtgärd se förtext.

Fuktskydd saknas under kylskåp i kök

- Åtgärd se förtext.

Tomtebogatan 3 A

1 tr.

Riskbedömning

Lägenhet 85-4	2

Ventilation:	Fel frånluftsventil i våtrum samt inget frånluftsflöde i våtrummet

- Åtgärdas av föreningen

Köksfläkt är ansluten på frånluftskanal, behöver bytas ut till

en kolfilterfläkt

- Åtgärdas senast 1 April 2012, Köksfläkten måste kopplas bort från ventilationskanalen och ersättas med kolfilterfunktion. Se Bifogat brev.

Värme:	Kalla golv i lägenheten, kontrolleras vidare vad orsaken är

- Utreds av föreningen

Övrigt:	Äldre ventilationsdon i f.d. skafferi i köket behöver sättas igen

då det orsakar kallras och drag i lägenheten

- Åtgärd se förtext.

Fuktskydd saknas under kylskåp i kök

- Åtgärd se förtext.

Spanjolett i balkongdörren är trög

- Åtgärdas av lägenhetsinnehavare

Tomtebogatan 3 A

Riskbedömning

Lägenhet 86-4	1

Ventilation:	Frånluftsventiler saknas

- Åtgärdas snarast

Dåligt frånluftsflöde i kök och våtrum

- Åtgärdas av föreningen

Köksfläkt/kåpa saknas

- Åtgärdas snarast

Övrigt:	Brandvarnare saknas

- Åtgärd se förtext.

Kalla golv i lägenheten

- Utreds av föreningen

Tomtebogatan 3 A

1 tr.	Riskbedömning

Lägenhet 87-6	2

Våtrum:	Äldre ytskikt, matta släpper från golv lokalt intill brunnen

Medför en ökad risk för fuktproblem

- Kontrolleras och åtgärdas snarast av sakkunnig fackman

Ventilation:	Dåligt frånluftsflöde våtrum

- Åtgärdas av föreningen

VA:	Köksblandare läcker

- Åtgärdas snarast

Övrigt:	Äldre ventilationsdon i f.d. skafferi i köket behöver sättas igen

då det orsakar kallras och drag i lägenheten

- Åtgärd se förtext.

Fuktskydd saknas under kylskåp i kök

- Åtgärd se förtext.

Kalla golv då det drar in luft i golvvinklar samt det drar även in luft

runt fönster

- Utreds av föreningen

Tomtebogatan 3 A

Riskbedömning

Lägenhet 88-5	1

Ventilation:	Dåligt frånluftsflöde i kök och våtrum

- Åtgärdas av föreningen

Spjäll i spisfläkt trasig, säkerställ att fläkt ej ansluts på kanal

- Åtgärdas snarast

VA:	Avloppsslang från diskmaskin ej fastsatt

- Åtgärdas snarast

Övrigt:	Äldre ventilationsdon i f.d. skafferi i köket behöver sättas igen

då det orsakar kallras och drag i lägenheten

- Åtgärd se förtext.

Fuktskydd saknas under kylskåp i kök

- Åtgärd se förtext.

Tomtebogatan 3 A

2 tr.

Riskbedömning

Lägenhet 103-4	2

Ventilation:	Frånluftsventil saknas i våtrum, dåligt frånluftsflöde i våtrum

- Frånlufts don sätt dit av lägenhetsinnehavare och flödet åtgärdas av föreningen

Köksfläkt är ansluten på frånluftskanal, behöver bytas ut till

en kolfilterfläkt

- Åtgärdas senast 1 April 2012, Köksfläkten måste kopplas bort från ventilationskanalen och ersättas med kolfilterfunktion. Se Bifogat brev.

Övrigt:	Äldre ventilationsdon i f.d. skafferi i köket behöver sättas igen

då det orsakar kallras och drag i lägenheten

- Åtgärd se förtext.

Fuktskydd saknas under kylskåp i kök

- Åtgärd se förtext.

Tomtebogatan 3 A

2 tr.	Riskbedömning

Lägenhet 104-4	1

Ventilation:	Dåligt frånluftsflöde i kök

- Åtgärdas av föreningen

Övrigt:	Fuktskydd saknas under kylskåp och diskmaskin i kök

- Åtgärd se förtext.

Tomtebogatan 3 A

Riskbedömning

Lägenhet 105-5	1

Ventilation:	Dåligt frånluftsflöde i kök

- Åtgärdas av föreningen

Övrigt:	Äldre ventilationsdon i f.d. skafferi i tidigare köket behöver sättas

Igen då det orsakar kallras och drag i lägenheten

- Åtgärd se förtext.

Fuktskydd saknas under kylskåp och diskmaskin i kök

- Åtgärd se förtext.

Tomtebogatan 3 A

Riskbedömning

Lägenhet 106-4	1

Ventilation:	Saknas frånluftsventil i kök

- Åtgärdas snarast

Dåligt frånluftsflöde i kök och våtrum

Igensatta uteluftsventiler?

- Åtgärdas av föreningen

Övrigt:	Äldre ventilationsdon i f.d. skafferi i köket behöver sättas igen

då det orsakar kallras och drag i lägenheten

- Åtgärd se förtext.

Fuktskydd saknas under kylskåp i kök

- Åtgärd se förtext.

Brandvarnare saknas

- Åtgärd se förtext.

Tomtebogatan 3 A

3 tr.

Riskbedömning

Lägenhet 121-4	1

Våtrum:	Dåligt fall på golv runt golvbrunnen

Ventilation:	Dåligt frånluftsflöde i kök och våtrum

- Åtgärdas av föreningen

Igenstängt don i förråd

VA:	Köksblandare läcker

- Åtgärdas snarast

Övrigt:	Äldre ventilationsdon i f.d. skafferi i köket behöver sättas igen

då det orsakar kallras och drag i lägenheten

- Åtgärd se förtext.

Fuktskydd saknas under kylskåp i kök

- Åtgärd se förtext.

Tomtebogatan 3 A

3 tr.	Riskbedömning

Lägenhet 122-5	1

Ventilation:	Dåligt frånluftsflöde i kök och våtrum

- Åtgärdas av föreningen

Övrigt:	Fuktskydd saknas under kylskåp i kök

- Åtgärd se förtext.

Brandvarnare saknas

- Åtgärd se förtext.

Tomtebogatan 3 A

Riskbedömning

Lägenhet 123-6	2

Våtrum:	Rummet är renoverat men golvbrunnen är inte utbytt,

detta avviker från branschkraven och man kan få problem

med ersättning från försäkringsbolag vid en fuktskada

- Ta in offerter från godkända våtrumsbehöriga företag, behöver åtgärdas för att försäkring skall täcka ev. framtida skador.

Ventilation:	Dåligt frånluftsflöde i kök och våtrum

Fel frånluftsventil i våtrum, trasig ventil i kök

- Åtgärdas av föreningen

Övrigt:	Äldre ventilationsdon i f.d. skafferi i köket behöver sättas igen

då det orsakar kallras och drag i lägenheten

- Åtgärd se förtext.

Fuktskydd saknas under kylskåp i kök

- Åtgärd se förtext.

Tomtebogatan 3 A

Riskbedömning

Lägenhet 124-6	1

Ventilation:	Dåligt frånluftsflöde i kök och våtrum

- Åtgärdas av föreningen

Övrigt:	Fuktskydd saknas under kylskåp i kök

- Åtgärd se förtext.

Tomtebogatan 3 A

4 tr.

Riskbedömning

Lägenhet 139-5	2

Ventilation:	Dåligt frånluftsflöde våtrum

Fel frånluftsventil i våtrum

- Åtgärdas av föreningen

Köksfläkt är ansluten på frånluftskanal, behöver bytas ut till

en kolfilterfläkt

- Åtgärdas senast 1 April 2012, Köksfläkten måste kopplas bort från ventilationskanalen och ersättas med kolfilterfunktion. Se Bifogat brev.

Övrigt:	Äldre ventilationsdon i f.d. skafferi i köket är troligen kvar bakom

Inredning, behöver sättas igen då det orsakar kallras och drag

i lägenheten

- Åtgärd se förtext.

Fuktskydd saknas under kylskåp i kök

- Åtgärd se förtext.

Tomtebogatan 3 A

4 tr.	Riskbedömning

Lägenhet 140-5	2

Våtrum:	Rummet är renoverat men golvbrunnen är inte utbytt,

detta avviker från branschkraven och man kan få problem

med ersättning från försäkringsbolag vid en fuktskada

- Ta in offerter från godkända våtrumsbehöriga företag, behöver åtgärdas för att försäkring skall täcka ev. framtida skador.

Stopp i golvbrunnen, behöver utredas vidare

- Utreds av föreningen

Ventilation:	Köksfläkt är ansluten på frånluftskanal, behöver bytas ut till

en kolfilterfläkt

- Åtgärdas senast 1 April 2012, Köksfläkten måste kopplas bort från ventilationskanalen och ersättas med kolfilterfunktion. Se Bifogat brev.

El:	Lös armatur i köket

- Åtgärdas snarast

Övrigt:	Fuktskydd saknas under kylskåp i kök

- Åtgärd se förtext.

Brandvarnare saknas

- Åtgärd se förtext.

Tomtebogatan 3 A

Riskbedömning

Lägenhet 141-4	1

Övrigt:	Äldre ventilationsdon i f.d. skafferi i köket behöver sättas igen

då det orsakar kallras och drag i lägenheten

- Åtgärd se förtext.

Fuktskydd saknas under kylskåp i kök

- Åtgärd se förtext.

Lukt från tvättstuga kommer in i lägenheten

- Utreds vidare av föreningen

Tomtebogatan 3 A

Riskbedömning

Lägenhet 142-10	2

Våtrum:	Rummet är renoverat men golvbrunnen är inte utbytt,

detta avviker från branschkraven och man kan få problem

med ersättning från försäkringsbolag vid en fuktskada

- Ta in offerter från godkända våtrumsbehöriga företag, behöver åtgärdas för att försäkring skall täcka ev. framtida skador.

Ventilation:	Fel frånluftsventil i våtrum

Dåligt frånluftsflöde i kök och våtrum

- Åtgärdas av föreningen

Köksfläkt är ansluten på frånluftskanal, behöver bytas ut till

en kolfilterfläkt

- Åtgärdas senast 1 April 2012, Köksfläkten måste kopplas bort från ventilationskanalen och ersättas med kolfilterfunktion. Se Bifogat brev.

El:	Jordfelsbrytare saknas till elgolvvärme i våtrum, behöver utredas

vidare av sakkunnig

- Åtgärdas snarast

Övrigt:	Fuktskydd saknas under kylskåp i kök

- Åtgärd se förtext.

Äldre ventilationsdon i f.d. skafferi i köket behöver sättas igen

då det orsakar kallras och drag i lägenheten

- Åtgärd se förtext.

Tomtebogatan 3 A

5 tr.	Riskbedömning

Lägenhet 157-4	3

Våtrum:	Fuktskada finns i golv och vägg, akut behov av renovering

- Åtgärdas senast 1 April 2012 av sakkunnig fackman

Ventilation:	Fel frånluftsventil i våtrum

Dåligt frånluftsflöde i kök och våtrum

- Åtgärdas av föreningen

Övrigt:	Lägenheten är i stort saneringsbehov då det finns fuktskada i

våtrum, mögelangrepp finns på vägar och tak i lägenheten samt

kraftig lukt finns

- Åtgärdas snarast

Tomtebogatan 3 A

Riskbedömning

Lägenhet 158-7	2

Ventilation:	Saknas ventilation i köket, behöver åtgärdas

- Åtgärdas snarast

Värme:	Kallt i lägenheten, behöver utredas vidare

- Utreds vidare

Övrigt:	Fuktskydd saknas under kylskåp i kök

- Åtgärd se förtext.

Tomtebogatan 3 A

Riskbedömning

Lägenhet 159-7	3

Våtrum:	Rummet är renoverat men golvbrunnen är inte utbytt,

detta avviker från branschkraven och man kan få problem

med ersättning från försäkringsbolag vid en fuktskada

Manschetten i golvbrunnen sitter löst, detta medför en stor risk för fuktskador i golvkonstruktionen

- Åtgärdas senast 1 April 2012 av sakkunnig fackman

Ventilation:	Fel frånluftsventil i våtrum

- Åtgärdas av föreningen

Köksfläkt är ansluten på frånluftskanal, behöver bytas ut till

en kolfilterfläkt

- Åtgärdas senast 1 April 2012, Köksfläkten måste kopplas bort från ventilationskanalen och ersättas med kolfilterfunktion. Se Bifogat brev.

Värme:	Kallt i lägenheten, behöver utredas vidare

- Utreds av föreningen

Övrigt:	Äldre ventilationsdon i f.d. skafferi i köket behöver sättas igen

då det orsakar kallras och drag i lägenheten

- Åtgärd se förtext.

Fuktskydd saknas under kylskåp och diskmaskin i kök

- Åtgärd se förtext.

Brandvarnare saknas

- Åtgärd se förtext.

Tomtebogatan 3 A

5 tr.	Riskbedömning

Lägenhet 160-6	?

Lägenheten är under renovering

Ventilation:	Fel frånluftsventil i våtrum

- Åtgärdas av föreningen

Köksfläkt är tänkt att anslutas på frånluftskanal, behöver

installera en kolfilterfläkt

- Åtgärdas senast 1 April 2012, Köksfläkten måste kopplas bort från ventilationskanalen och ersättas med kolfilterfunktion. Se Bifogat brev.

Övrigt:	Äldre ventilationsdon i f.d. skafferi i tidigare köket behöver sättas

igen då det orsakar kallras och drag i lägenheten

- Åtgärd se förtext.